## Wszystkie
WYNIK, próbka z dnia…
|  |  | H&G |  |  |  |  | Omnisfera |  |  |  |  | Laboratorium Analityki i …. Kraków
Lp. | PARAMETR | Jednostka | 30.11.2011 | 20.03.2012 | 02.07.2012 | 21.11.2012 | 07.02.2013 | 17.07.2012 - przed stacją kond. | 17.07.2012 - za stacją kond. | 20.12.2012 - przed stacją kond. | 20.12.2012 - za stacją kond. | Gaz resztkowy | Próbka z kwatery B1/1, kontener KPI | Próbka z kwatery B1/2, kontener KPII | UWAGI
1 | Temperatura gazu | °C | 10.4 | 18.2 | 27.7 | 11 | 11.3 | 17 | 17.2 | 16.2 | 6.5 | 7
2 | Wilgotność względna | % | 68.4 | 43.2 | 28.8 | 85 | 91
3 | Gęstość gazu | kg/m³ | 0.67 | 0.88 | 0.69 | 0.8 | 0.8 | 1.246 | 1.175 | 1.275 | 1.1 | 1.692 | 1,2038**** | 1,214****
4 | Metan CH4 | % obj. | 45.3 | 39.5 | 36.1 | 35.3 | 41.5 | 30.5 | 32.8 | 24.6 | 31.8 | 13.2 | 60,2911 [% mol/mol] | 58,5210 [% mol/mol]
5 | Dwutlenek węgla CO2 | % obj. | 26.43 | 29.6 | 22.2 | 25.9 | 23.6 | 23.7 | 14.9 | 21.9 | 3.2 | 57 | 37,9489 [% mol/mol] | 38,1145 [% mol/mol]
6 | Tlen O2 | % obj. | 2.84 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0,3617 [% mol/mol] | 0,1606 [% mol/mol]
7 | Wodór H2 | % obj. | 0.026 | 0.1 | <0,001 | <0,001 | 0.1 | [5 empty] | n.s.*** | n.s.
8 | Azot N2 | % obj. | 25.14 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 40.8 | 47 | 50.4 | 61.3 | 26.1 | 1,3983 [% mol/mol] | 3,2039 [% mol/mol]
9 | Tlenek węgla CO | ppm | <0,001 | 12 | 4 | 8 | 11 | <2 [vpm] | <2 [vpm] | <2 [vpm] | <2 [vpm] | <2 [vpm] | n.s. | n.s.
10 | Siarkowodór H2S | % | 0.2 | 0.1997 | 0.2145 | 0.1702 | 0.2947
11 | Siarkowodór H2S | mg/m³ | 3135 | 3074 | 3315 | 2620 | 4535 | [5 empty] | 11.8 | 12.1
12 | Siarkowodór H2S | ppm | 2037 | 1997 | 2145 | 1702 | 2947 | 610 [vpm] | 352 [vpm] | 110 [vpm] | 24 [vpm] | 160 [vpm]
13 | Chlor Cl | mg/m³ | 2.1 | 1.46 | 39 | 141 | 300.3 | [5 empty] | 17.6 | 20.6
14 | Fluor F | mg/m³ | <0,88 | <0,88 | <0,088 | <0,88 | <0,88 | [5 empty] | 2 | 2.2
15 | Siarka (sumarycznie) * | mg/m³ | 3065 | 2997 | 3410 | 2585 | 4358 | [5 empty] | 11.1 | 11.4
16 | Siarkowodór H2S | mg/m³ CH4 |  | 7782 | 9183 | 7422 | 10928
17 | Siarka sumarycznie * | mg/m³ CH4 | 6765 | 7588 | 9445 | 7322 | 10502
18 | Fluor sumarycznie | mg/m³ CH4 | <1,94 | <2,228 | <2,438 | <2,493 | <2,120
19 | Chlor sumarycznie ** | mg/m³ CH4 | 4.64 | 3.693 | 108.04 | 399.5 | 723.7
20 | Etan C2H6 | % obj. | <0,001
21 | Propan C3H8 | % obj. | <0,001
22 | Butan C4H10 | % obj. | <0,001
23 | Pentan C5H12 | % obj. | <0,001
24 | Heksan C6H14 | % obj. | <0,001
25 | Amoniak NH3 | mg/m³ | <0,067
26 | Halogenki (TOH/Cl) | mg/m³ | 1.87
27 | Mgła olejowa | mg/m³ | 0.442
28 | Pył PM 10 | mg/m³ | 163.3
29 | Tetrametylosilan (TMS) | mg/m³ | 0.117
30 | Trimetylosilanol (MOH) | mg/m³ | 0.77
31 | Heksametylodisiloksan (L2) | mg/m³ | 0.096 | [9 empty] | n.s. | n.s.
32 | Heksametylocyklotrisiloksan (D3) | mg/m³ | 0.593 | [9 empty] | 0.82 | 2.02
33 | Oktametylotrisiloksan (L3) | mg/m³ | 0.363 | [9 empty] | 1.08 | n.s.
34 | Oktametylocyklotetrasiloksan (D4) | mg/m³ | 0.301 | [9 empty] | n.s. | 0.45
35 | Dekametylotetrasiloksan (L4) | mg/m³ | 0.111 | [9 empty] | 1.87 | 5.88
36 | Dekametylocyklopentasiloksan (D5) | mg/m³ | 0.667 | [9 empty] | n.s. | 0.41
37 | Suma siloksanów | mg/m³ | 3.018 | [9 empty] | 1.41 | 3.26
38 | Suma krzemu | mg/m³ | 1.074 | [9 empty] | 3.76 | 8.76
39 | Suma siloksanów (w m3 metanu) | mg/m³ CH4 | 6.66
40 | Suma krzemu (w m3 metanu) | mg/m³ CH4 | 2.37
41 | Amoniak (w m3 metanu) | mg/m³ CH4 | <0,148
42 | Halogenki (TOH/Cl) | mg/m³ CH4 | 4.13
43 | Wartość opałowa | kJ/m3 | 17143 | 15319 | 14494 | 13533 | 15973 | 10874 | 11695 | 8771 | 11349 | 4706 | 21,67 [MJ/m3] | 21,03 [MJ/m3]
44 | COS | mg/m3 | [10 empty] | n.s. | n.s.
45 | Merkaptan metylowy | mg/m3 | [10 empty] | n.s. | n.s.
46 | Merkaptan etylowy | mg/m3 | [10 empty] | n.s. | n.s.
47 | Merkaptan propylowy | mg/m3 | [10 empty] | n.s. | n.s.
48 | Merkaptan butylowy | mg/m3 | [10 empty] | n.s. | n.s.
49 | Siarczek dimetylu | mg/m3 | [10 empty] | n.s. | n.s.
50 | Disiarczek dimetylu | mg/m3 | [10 empty] | n.s. | n.s.
51 | Dodekametylopentasiloksan | mg/m3 | [10 empty] | n.s. | n.s.
52 | Zawartość wody | % | [10 empty] | 40.2 | 53.7
53 | Ciepło spalania | MJ/m3 | [10 empty] | 24.05 | 23.34
54 | I. Wobbego (g)**** | MJ/m3 | [10 empty] | 24.92 | 24.09
55 | Gęstość względna**** | [1] | [10 empty] | 0.9311 | 0.939
* uwzględnia sumę: S-H2S, S-SO2, S-H2SO4, S-CH3SH
** obejmuje: Cl-HCl
*** oznacza nie stwierdzono
**** parametry fizykochemiczne liczone dla następujących warunków, temperatura spalania 298, 15K, temperatura pomiaru objetości 273,18K
zbyt wysoki
nieporządane
stosunkowo niskie w stosunku do zaleceń

## H&G
WYNIK, próbka z dnia…
H&G
Lp. | PARAMETR | Jednostka | 30.11.2011 | 20.03.2012 | 02.07.2012 | 21.11.2012 | 07.02.2013 | UWAGI
1 | Temperatura gazu | °C | 10.4 | 18.2 | 27.7 | 11 | 11.3
2 | Wilgotność względna | % | 68.4 | 43.2 | 28.8 | 85 | 91
3 | Gęstość gazu | kg/m³ | 0.67 | 0.88 | 0.69 | 0.8 | 0.8
4 | Metan CH4 | % obj. | 45.3 | 39.5 | 36.1 | 35.3 | 41.5
5 | Dwutlenek węgla CO2 | % obj. | 26.43 | 29.6 | 22.2 | 25.9 | 23.6
6 | Tlen O2 | % obj. | 2.84 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2.9
7 | Wodór H2 | % obj. | 0.026 | 0.1 | <0,001 | <0,001 | 0.1
8 | Azot N2 | % obj. | 25.14 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.7
9 | Tlenek węgla CO | ppm | <0,001 | 12 | 4 | 8 | 11
10 | Siarkowodór H2S | % | 0.2 | 0.1997 | 0.2145 | 0.1702 | 0.2947
11 | Siarkowodór H2S | mg/m³ | 3135 | 3074 | 3315 | 2620 | 4535
12 | Siarkowodór H2S | ppm | 2037 | 1997 | 2145 | 1702 | 2947
13 | Chlor Cl | mg/m³ | 2.1 | 1.46 | 39 | 141 | 300.3
14 | Fluor F | mg/m³ | <0,88 | <0,88 | <0,088 | <0,88 | <0,88
15 | Siarka (sumarycznie) * | mg/m³ | 3065 | 2997 | 3410 | 2585 | 4358
16 | Siarkowodór H2S | mg/m³ CH4 |  | 7782 | 9183 | 7422 | 10928
17 | Siarka sumarycznie * | mg/m³ CH4 | 6765 | 7588 | 9445 | 7322 | 10502
18 | Fluor sumarycznie | mg/m³ CH4 | <1,94 | <2,228 | <2,438 | <2,493 | <2,120
19 | Chlor sumarycznie ** | mg/m³ CH4 | 4.64 | 3.693 | 108.04 | 399.5 | 723.7
20 | Etan C2H6 | % obj. | <0,001
21 | Propan C3H8 | % obj. | <0,001
22 | Butan C4H10 | % obj. | <0,001
23 | Pentan C5H12 | % obj. | <0,001
24 | Heksan C6H14 | % obj. | <0,001
25 | Amoniak NH3 | mg/m³ | <0,067
26 | Halogenki (TOH/Cl) | mg/m³ | 1.87
27 | Mgła olejowa | mg/m³ | 0.442
28 | Pył PM 10 | mg/m³ | 163.3
29 | Tetrametylosilan (TMS) | mg/m³ | 0.117
30 | Trimetylosilanol (MOH) | mg/m³ | 0.77
31 | Heksametylodisiloksan (L2) | mg/m³ | 0.096
32 | Heksametylocyklotrisiloksan (D3) | mg/m³ | 0.593
33 | Oktametylotrisiloksan (L3) | mg/m³ | 0.363
34 | Oktametylocyklotetrasiloksan (D4) | mg/m³ | 0.301
35 | Dekametylotetrasiloksan (L4) | mg/m³ | 0.111
36 | Dekametylocyklopentasiloksan (D5) | mg/m³ | 0.667
37 | Suma siloksanów | mg/m³ | 3.018
38 | Suma krzemu | mg/m³ | 1.074
39 | Suma siloksanów (w m3 metanu) | mg/m³ CH4 | 6.66
40 | Suma krzemu (w m3 metanu) | mg/m³ CH4 | 2.37
41 | Amoniak (w m3 metanu) | mg/m³ CH4 | <0,148
42 | Halogenki (TOH/Cl) | mg/m³ CH4 | 4.13
43 | Wartość opałowa | kJ/m3 | 17143 | 15319 | 14494 | 13533 | 15973
44 | Ditlenek węgla
* uwzględnia sumę: S-H2S, S-SO2, S-H2SO4, S-CH3SH
** obejmuje: Cl-HCl
zbyt wysoki
nieporządane
stosunkowo niskie w stosunku do zaleceń