...........................................                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 1

(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszą ofertę składa:

| Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP | nr REGON |
| --- | --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Fax. |  |
| e-mail |  |

Dane dotyczące Zamawiającego

EKO DOLINA Sp. z o. o.

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

Nawiązując do publikacji o przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych data zamieszczenia .................... nr ogłoszenia.................... na: usługę serwisowania według załączonej specyfikacji prac trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w EKO DOLINA Sp. z o. o. w Łężycach, nr sprawy OWP-P/36/2014/GEN oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

- Łączna wartość  netto ceny:

......................................................................................................... PLN, w tym:

- ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę (wypełnić o ile dotyczy), w tym …………………..%, wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (wypełnić o ile dotyczy)

- ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami (wypełnić o ile dotyczy)

- należny podatek VAT  ____________%

- Łączna cena  brutto

..............................................................................................................PLN

w tym:

- za dostawę materiałów oraz części eksploatacyjnych do serwisów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego:

……………………………………………….. PLN netto

| L.p. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Cena netto w PLN1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej smarny | dm3 | 208 |  |
| 2 | Filtr oleju 199395B | szt. | 3 |  |
| 3 | Filtr odpowietrzenia karteru CCV55222-08 | szt. | 1 |  |
| 4 | Wstępny filtr powietrza | szt. | 2 |  |
| SUMA2: |  |  |  |  |

1 – ceny netto podane za wymienione w tabeli materiały obowiązywać będą przez cały okres wykonywania umowy

2 – do przeniesienia do lit. a) powyżej: cena netto  za dostawę materiałów oraz części eksploatacyjnych do serwisów wykonywanych przez pracowników Zamawiającego

- za 1 Serwis Wykonawcy PS1

…………………………………………………. PLN netto, w tym za dostawę materiałów i części eksploatacyjnych do Serwisu Wykonawcy

- za 1 Serwis Wykonawcy PS3,

…………………………………………………. PLN netto, w tym za dostawę materiałów i części eksploatacyjnych do serwisu Wykonawcy

- za 1 Serwis Wykonawcy PS7,

…………………………………………………. PLN netto, w tym za dostawę materiałów i części eksploatacyjnych do serwisu Wykonawcy

- za 1 Serwis Wykonawcy PS9,

…………………………………………………. PLN netto, w tym za dostawę materiałów i części eksploatacyjnych do serwisu Wykonawcy

- za 1 Serwis Wykonawcy PSP5 (rozszerzony)

……………………………………………….. PLN netto, w tym za dostawę materiałów i części eksploatacyjnych do serwisu Wykonawcy

- za czyszczenie z nagaru 48 komór spalania; cena ………………………… PLN netto, w tym:

……………………………………………………… PLN netto/czyszczenie jednej komory spalania

- za prowadzenie monitoringu parametrów pracy 3 Agregatów i kontroli ilości przepracowanych motogodzin, realizowany poprzez zdalny interfejs: …………………………………… (słownie:…………) zł netto/ 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy;

- za udzielanie całodobowej konsultacji dotyczącej zagadnień związanych z pracą 3 Agregatów:  …………………………………… (słownie:…………) zł netto/1 (jeden) miesiąc kalendarzowy

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszt wyposażenia dodatkowego i przeglądów okresowych w okresie objętym gwarancją wraz z wymienianymi lub uzupełnianymi materiałami i częściami.

Termin wykonania zamówienia:

- w zakresie Serwisów Wykonawcy – przez okres 6250 godzin pracy każdego z serwisowanego Agregatu,

- w zakresie dostawy materiałów i części eksploatacyjnych dla Serwisów Zamawiającego,

– przez okres Wykonywania Serwisów Wykonawcy oraz gwarancji za ostatni wykonany Serwis Wykonawcy

- w zakresie prowadzenia ciągłego monitoringu parametrów pracy Agregatów i kontroli ilości przepracowanych motogodzin (rozdz. III pkt 1 lit. d) SIWZ) - przez okres Wykonywania Serwisów Wykonawcy oraz gwarancji za ostatni wykonany Serwis Wykonawcy,

- w zakresie prowadzenia bieżącej kontroli sprawności technicznej Agregatów w trakcie przeprowadzania Serwisów Wykonawcy (rozdz. III pkt 1 lit. e) SIWZ) - przez okres Wykonywania Serwisów Wykonawcy oraz gwarancji za ostatni wykonany Serwis Wykonawcy.

nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego pierwszego Agregatu w celu wykonania Serwisu Wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Pierwszy Serwis Wykonawca zostanie przeprowadzony po podpisaniu umowy w terminie uzgodnionym pisemnie (forma pod rygorem nieważności) z Przedstawicielem Zamawiającego.

Zobowiązujemy się wykonać dany Serwis Wykonawcy oznaczony symbolem PS3, PS7 i PS9 w terminie ……………………od jego rozpoczęcia3.

3 Maksymalny termin wykonania Serwisu Wykonawcy to 48 godzin od jego rozpoczęcia

Zobowiązujemy się wykonać Serwis Wykonawcy oznaczony symbolem PS1 oraz serwis rozszerzony oznaczony symbolem PSP w terminie do 72 godzin.

Ustala się termin płatności na 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Oferujemy gwarancję na:

    - na każdy wykonany serwis w wymiarze 1 250 godzin pracy dla każdego z serwisowanych zespołów prądotwórczych (to jest nie krócej niż do wykonania kolejnego Serwisu Wykonawcy oraz 1250 godzin dla ostatniego Serwisu Wykonawcy). Fakt wykonywania przez Zamawiającego, pomiędzy Serwisami Wykonawcy, Serwisów Zamawiającego, zgodnie z DTR Agregatów, nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji.

    - na wszystkie elementy składowe Agregatów podlegające czynnościom serwisowym oraz usługę demontażu i montażu elementów nie będących bezpośrednio przedmiotem prac serwisowych, ale których demontaż był wymuszony technologią prowadzenia tych prac, z wyłączeniem części i materiałów szybko zużywających się, których okres żywotności jest krótszy niż 24 m-ce lub 7500 godzin pracy, w wymiarze wynikającym z wykazu przewidywanego czasu zdatności technicznej przedstawionym przez Wykonawcę wraz z elementami – 7500 mth, przy czym, dla części i materiałów szybko zużywających się, których okres żywotności jest krótszy niż 7500 mth okres ten nie może być krótszy niż odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi Serwisami Wykonawcy.

    - Na wszystkie materiały eksploatacyjne dostarczone Zamawiającemu – 24 miesiące przy czym w przypadku gdy dostarczony przez Wykonawcę element, po jego wmontowaniu przez Zamawiającego zgodnie Dokumentacją Techniczno-Ruchową Agregatu, spowoduje usterki/wady/awarie Agregatu lub innych urządzeń/instalacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt, na zasadach opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

.......................................................................................................................................
tel. kontaktowy, faks: ....................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także akceptujemy warunki zamówienia.

* - niepotrzebne skreślić

Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości:

....................................., w formie:....................................................

Nazwa banku i nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w pieniądzu):...............................................................................................................

Nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie niniejszego zamówienia w części:

| LP. | Nazwa części przedmiotu zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom / Nazwa (firm) podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust2b ustawy Prawo zamówień publicznych** |
| --- | --- |

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....................................................................................................................................................................

Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

.................... dnia...........................2014r.                                 ……………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

................................................				                                                       Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART.22 ust.1 ustawy - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania

w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Numer telefonu: ……………… Numer faxu: …............................. e-mail:…………

Regon:	………………………………………     NIP: ..................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że spełniam warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.), dotyczące:

1. Posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia

3. Dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.

.................... dnia...........................2014r.                           ……………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

Numer telefonu: ……………………Numer faxu: ..................................e-mail:……………..

Regon:	…………………………………….		NIP: ...........................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na  podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013.907 z późniejszymi zmianami)

.................... dnia...........................2014r.                           ……………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3A

.........................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA

W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Przedmiot zamówienia:

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

Numer telefonu: ……………………Numer faxu: ..................................e-mail:……………..

Regon:	…………………………………….		NIP: ...........................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

.................... dnia...........................2014r.                                   ……………………………………………………….

podpis Wykonawcy

* Wykonawca należący do grupy kapitałowej zamiast powyższego oświadczenia musi dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z podaniem pełnych nazw oraz adresów każdego z członków grupy kapitałowej.

Załącznik nr 4

.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Ja……………………………………………………*, w imieniu ……………………………..** zobowiązuję się do

oddania …………………………….***

do dyspozycji zasobów dotyczących**** …………………………………… na okres korzystania z

nich  przy wykonywaniu zamówienia pn. Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach.

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa | Zakres udostępnianych zasobów | Sposób wykorzystania zasobów | Charakter stosunku łączącego Wykonawcę z Podmiotem udostępniającym zasoby | Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie

** - podać nazwę podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby

*** -  podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby

**** - odpowiednio wpisać: wiedzy i doświadczenia i/lub potencjału technicznego i/lub  osób zdolnych do wykonania zamówienia i/lub zdolności  finansowych

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

.................... dnia...........................2014r.                                             ……………………………………………………….

podpis osoby składającej zobowiązanie

Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 4 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.

ZAŁĄCZNIK NR 4A

.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania

w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie trzech lat przed upływem składania ofert a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną).

| l.p. | Przedmiot (w tym nazwa silnika/ów, ilość silników, moc,) | Nazwa podmiotu realizującego dane zamówienie (Nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego)* | Data wykonania | Wartość (netto) | Podmiot zamawiający (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu) | Referencje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Załącznik nr ……………… |
| 2 |  |  |  |  |  | Załącznik nr ……………… |
| 3 |  |  |  |  |  | Załącznik nr …………….. |

* W przypadku podmiotu trzeciego należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4;

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia wskazane w tabeli zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Za dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane Zamawiający uzna:

a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a)

.................... dnia...........................2014r.                                                                                        ……………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 5

.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania

w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Osoby/osoba muszą legitymować się imiennymi certyfikatami uprawniającymi do obsługi i remontów ścieżki gazowej silników (Gas Engine Technology), oraz  certyfikatami uprawniającymi do serwisowania i remontów silników zasilanych paliwami gazowymi wystawionymi przez producenta, tj. firmę Waukesha (USA). Ponadto osoby wykonujące remont i serwisowanie muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) oraz w Ustawie Prawo Energetyczne, w szczególności wszystkie osoby dedykowane do realizacji zadania muszą posiadać uprawnienia  kwalifikacyjne SEP „E” dla grup:

- G1 urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

-  G3 urządzenia gazowe o ciśnieniu roboczym powyżej 5 kPa oraz uprawnienia dozorowe „D” dla grup G1, G2, G3 odpowiednio jak dla „E” dla osoby kierującej pracownikami i robotami.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza sytuację, kiedy jedna z wykazanych osób posiada ukończone szkolenia (Gas Engine Technology) oraz (VGF Technology),a także uprawnienia „D”  dla grup  G1,G2 i G3. Natomiast bezwzględnie  każda z osób musi posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne SEP „E”  G1,G2 i G3.

| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | Uprawnienia/szkolenia/certyfikaty | Informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | osoby innego podmiotu / zatrudniony przez Wykonawcę * |
| 2 |  |  | osoby innego podmiotu / zatrudniony przez Wykonawcę * |
| 3 |  |  | osoby innego podmiotu / zatrudniony przez Wykonawcę * |
| 4 |  |  | osoby innego podmiotu / zatrudniony przez Wykonawcę * |

* niepotrzebne skreślić (W przypadku osób innego podmiotu należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z  art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może  w tym celu wykorzystać załącznik nr 4)

.................... dnia...........................2014r.                                  ……………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

................................................					                                     Załącznik nr 5A

(pieczęć Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................

Numer telefonu:						Numer faxu:

.............................................................................................................................................................................................................

Regon:							NIP:

..............................................................................................................................................................................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. Usługa serwisowania trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej wraz z dostawami materiałów do ich wykonania w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach, posiadają prawnie wymagane uprawnienia.

.................... dnia...........................2014r.                                     ……………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

.................................................					                                                        Załącznik nr 5B

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI

wykaz narzędzi musi zawierać przynajmniej: A) zestaw narzędzi do wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej (analizator spalin, miernik kompresji, stroboskop, boroskop, pirometr).

.

Uwaga!  Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do stosowania tylko certyfikowanych przyrządów pomiarowych z aktualnymi świadectwami kalibracji okresowej.

| L.P. | Nazwy narzędzi/urządzeń | ilość | Podstawa dysponowania zasobami* |
| --- | --- | --- | --- |
| A | do wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej |  |  |
| 1 | analizator spalin |  |  |
| 2 | miernik kompresji |  |  |
| 3 | stroboskop |  |  |
| 4 | boroskop |  |  |
| 5 | pirometr |  |  |

* (W przypadku narzędzi innego podmiotu należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z  art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może  w tym celu wykorzystać załącznik nr 4)

.................... dnia...........................2014r.                                  ……………………………………………………………..

podpis Wykonawcy

Załącznik nr  9

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW WSTĘPNYCH / CZYNNOŚCI SERWISOWYCH* WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEGLĄDU ..........

Data wykonania przeglądu: .............................................................................................................

Nr zespołu prądotwórczego: ........... ................................................................................................

Liczba przepracowanych godzin:	całkowita: ............................... ;

od ostatniego przeglądu: ............................... .

1. Zanotowane parametry pracy silnika (przed przeglądem)

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie silnika (moc) | kW |  |
| 2 | Prędkość obrotowa | obr/min |  |
| 3 | Temperatura cieczy chłodzącej | C |  |
| 4 | Temperatura spalin | C |  |
| 5 | Temperatura powietrza doładowującego | C |  |
| 7 | Ciśnienie powietrza doładowującego | bar |  |
| 8 | Temperatura oleju smarującego | C |  |
| 9 | Ciśnienie oleju smarującego | bar |  |

2. Potwierdzenie wykonania czynności:

| Lp | Czynności serwisowe | Wykonano |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie | Nie dotyczy |  |
| 1 | Wymiana i sprawdzenie poziomu oleju |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie i odnotowanie (wraz z ewentualnymi wyciekami) zużycia oleju |  |  |  |  |
| 3 | Wymiana filtrów oleju |  |  |  |  |
| 4 | Czyszczenie miski olejowej |  |  |  |  |
| 5 | Uzupełnienie oleju w zbiorniku uzupełniającym ( do poziomu max.) |  |  |  |  |
| 6 | Czyszczenie zaślepki doprowadzania oleju do turbosprężarki |  |  |  |  |
| 7 | Sprawdzenie połączeń w systemie oleju smarującego względem występowania wycieków, w razie stwierdzenia wycieku wymiana uszczelnień, przewodów |  |  |  |  |
| 8 | Sprawdzenie głównej pompy olejowej – pomiar różnicy ciśnień. |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie i ewentualna wymiana zaworu upustowego oleju/sprężyny zaworu |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie drożności rurociągów olejowych (demontaż, czyszczenie oraz ich przedmuchanie). |  |  |  |  |
| 11 | Przedmuchanie rurociągów karteru. |  |  |  |  |
| 12 | Czyszczenie i przedmuchanie rurociągów dopływu i odpływu oleju turbosprężarek. |  |  |  |  |
| 13 | Sprawdzenie równomierności rozpływu oleju smarnego. |  |  |  |  |
| 14 | Sprawdzenie pokryw chłodnicy oleju pod względem występowania wycieków, w razie wykrycia wycieku wymiana uszczelki |  |  |  |  |
| 15 | Sprawdzenie uszczelek pokryw zaworów względem występowania wycieków, w razie stwierdzenia wycieku wymiana uszczelki. |  |  |  |  |
| 16 | Wymiana uszczelek pokryw zaworów |  |  |  |  |
| 17 | Wymiana filtra odpowietrzania karteru silnika |  |  |  |  |
| 18 | Czyszczenie układu odpowietrzania karteru |  |  |  |  |
| 19 | Kontrola poziomu zanieczyszczenia nagarem komory spalania cylindrów (np. boroskopowa) |  |  |  |  |
| 20 | Pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej |  |  |  |  |
| 21 | Kontrola kąta wyprzedzenia zapłonu |  |  |  |  |
| 22 | Czyszczenie / regulacja czujnika prędkości obrotowej |  |  |  |  |
| 23 | Regulacja luzów zaworowych |  |  |  |  |
| 24 | Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach |  |  |  |  |
| 25 | Czyszczenie i regulacja świec zapłonowych. |  |  |  |  |
| 26 | Sprawdzenie przewodów zapłonowych (rezystancja oraz stan izolacji)/ ewent. Wymiana |  |  |  |  |
| 27 | Wymiana przewodów zapłonowych świec |  |  |  |  |
| 28 | Wymiana świec zapłonowych |  |  |  |  |
| 29 | Kontrola temperatury cylindrów |  |  |  |  |
| 30 | Sprawdzenie ciśnienia / uzupełnienie poziomu wody chłodzącej |  |  |  |  |
| 31 | Kontrola pompy wodnej na występowanie wycieków |  |  |  |  |
| 32 | Kontrola ciśnienia wody chłodzącej (agregaty, sieć ciepłownicza) |  |  |  |  |
| 33 | Kontrola ciśnienia / uzupełnienie środka przeciwzamarzające-go (glikol chłodnice dachowe, agregaty) |  |  |  |  |
| 34 | Kontrola szczelności płytowych wymienników ciepła w układzie chłodzenia silników oraz wymiennika pośredniego chłodnic dachowych |  |  |  |  |
| 35 | Kontrola szczelności pomp zewnętrznego obiegu chłodzenia silników (2 szt. na każdy silnik) |  |  |  |  |
| 36 | Kontrola poprawności działania termostatycznych zaworów trójdrogowych w układzie chłodzenia silników |  |  |  |  |
| 37 | Czyszczenie i próby funkcjonalne wentylatorowych chłodnic dachowych wraz z armaturą (automatyczne przepustnice klapowe, pompy cyrkulacyjne). |  |  |  |  |
| 38 | Kontrola uszczelek po stronie wylotu turbosprężarek |  |  |  |  |
| 39 | Kontrola turbosprężarek. |  |  |  |  |
| 40 | Kontrola wizualna układu wydechowego |  |  |  |  |
| 41 | Pomiar i regulacja poziomu emisji NOx w spalinach |  |  |  |  |
| 42 | Pomiar zawartości O2 w spalinach |  |  |  |  |
| 43 | Wymiana sondy lambda. |  |  |  |  |
| 44 | Kontrola szczelności ścieżki gazowej |  |  |  |  |
| 45 | Kontrola systemów zabezpieczeń – wyniki kontroli należy przedstawić Zamawiającemu w postaci protokołu z przeprowadzonych pomiarów i prób |  |  |  |  |
| 46 | Wymiana wstępnego filtra powietrza |  |  |  |  |
| 47 | Wymiana głównego filtra powietrza |  |  |  |  |
| 48 | Kontrola sprawności akumulatorów (uzupełnienie poziomu elektrolitu) |  |  |  |  |
| 49 | Wymiana wkładu filtra gazu |  |  |  |  |
| 50 | Kontrola / smarowanie łożysk przepustnicy |  |  |  |  |
| 51 | Sprawdzenie śrub mocujących łapy generatora |  |  |  |  |
| 52 | Sprawdzenie zewnętrznych połączeń śrubowych |  |  |  |  |
| 53 | Kontrola instalacji pod katem wibracji i hałasu |  |  |  |  |
| 54 | Kontrola czystości żaluzji cyrkulacji powietrza |  |  |  |  |
| 55 | Smarowanie łożysk generatora z odnotowaniem w protokole - łożysko 6226 C3 50 g co 3600 h |  |  |  |  |
| 56 | Kontrola poziomu temperatury łożysk, obudowy generatora |  |  |  |  |
| 57 | Kontrolny pomiar stanu izolacji przewodów mostka diodowego, oraz pomiary poprawności działania mostka diodowego (każdej diody z osobna). |  |  |  |  |
| 58 | Pomiar rezystancji izolacji stojana generatora |  |  |  |  |
| 59 | Pomiar rezystancji izolacji wirnika generatora |  |  |  |  |
| 60 | Pomiar rezystancji uzwojeń stojana generatora |  |  |  |  |
| 61 | Pomiar rezystancji uzwojeń wirnika generatora |  |  |  |  |
| 62 | Kontrola układu regulacji generatora |  |  |  |  |
| 63 | Kontrola układu wzbudzenia generatora |  |  |  |  |
| 64 | Kontrola układu AKPiA w tym układu synchronizacji i pracy wyspowej. |  |  |  |  |
| 65 | Kontrola i zapis parametrów pracy silnika |  |  |  |  |
| 66 | Opracowanie kompletnego raportu serwisowego |  |  |  |  |

3. Odnotowane zużycie oleju: ......................................................................................................................................................

Zużycie mieści się w granicach dopuszczalnych przez producenta silnika (TAK/NIE)*:

......................................................................................................................................................

4. Odnotowany poziom oleju w skrzyni korbowej: ..................

Prawidłowy poziom oleju w skrzyni korbowej: ...........................

5. Zarejestrowane wycieki oleju: ............................................................................................

Czy wycieki zostały zlikwidowane (TAK/NIE)*: .............................................................................................................

6. Zmierzone ciśnienie w skrzyni korbowej:..............

Dopuszczalne ciśnienie w skrzyni korbowej: ........

7. Kontrola różnicy ciśnień na filtrach powietrza (w czasie pracy silnika – znamionowe 
     warunki pracy silnika)

Sprawdzenie poprawności wskazania wskaźnika zabrudzenia filtra  ........

8. Zmierzony kąt wyprzedzenia zapłonu: ..............

Prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu:...............

9. Pomiar szczeliny przed przetwornikiem prędkości obrotowej

Szczelina ma rozmiar ......... obrotu od max. wkręcenia przetwornika

10. Kontrola elementów układu zapłonowego

Wartość napięcia zasilania cewek zapłonowych:  .......

Czy moduł zapłonowy i cewki zapłonowe są poprawnie uziemione (TAK/NIE)*:

Wyniki pomiarów:

| Nr cylindra | Oporność [] |  |  | Szczelina pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewód świecy | Cewka – uzwojenia |  | Pomiar | Pomiar po korekcji |
|  |  | pierwotne | wtórne |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

11. Pomiar luzu zaworowego

| Nr cylindra | Zawory ssące szczelina [mm] |  |  | Zawory wydechowe szczelina [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar | Korekta | Kontrola | Pomiar | Korekta | Kontrola |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |

Uwagi do pomiarów luzów zaworowych: ..............................................................................

.....................................................................................................................................................

Ocena stanu technicznego układu rozrządu silnika: .............................................................

.....................................................................................................................................................

12. Pomiar ciśnienia sprężania (obok tabeli należy wkleić tabliczki pomiarowe)

| Nr cylindra | Zarejestrowane ciśnienie [bar] |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |

Uwagi do pomiarów ciśnienia sprężania (w przypadku nieprawidłowości podać minimalne

dopuszczalne ciśnienie sprężania): ............................................................................................

.....................................................................................................................................................

13. Pomiar temperatur tulei cylindrowych

| Nr cylindra | Temperatura [C]: | Nr cylindra | Temperatura [C]: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  |
| 2 |  | 10 |  |
| 3 |  | 11 |  |
| 4 |  | 12 |  |
| 5 |  | 13 |  |
| 6 |  | 14 |  |
| 7 |  | 15 |  |
| 8 |  | 16 |  |

Uwagi do pomiarów temperatur tulei cylindrowych (w przypadku nieprawidłowości podać

dopuszczalne wartości temperatur): ............................................................................................

.....................................................................................................................................................

14. Pomiary w układzie chłodzenia silnika

Kontrola ciśnienia roboczego w zbiorniku ciśnieniowym (Reflex): ………….

Ciśnienie cieczy chłodzącej silnik: .........

Temperatury cieczy chłodzącej:

- Chłodnica powietrza doładowującego (wlot) :.......C

- Chłodnica powietrza doładowującego (wylot): .......C

- Wlot cieczy chłodzącej do silnika: .......C

- Wylot cieczy chłodzącej z silnika : .......C

Uwagi do pomiarów w układzie chłodzenia (w przypadku nieprawidłowości podać dopuszczalne

wartości parametrów): .........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

15. Wymiana cieczy chłodzącej

Wymiana cieczy chłodzącej (TAK/NIE)*: ....................

Zawartość glikolu w wodzie : ............ %

Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe do temperatury: .............................................................

16. Kontrola stanu technicznego pomp w układzie chłodzenia (wodnym i glikolowym)

Uwagi do kontroli pomp: .....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

17. Zarejestrowane wycieki cieczy chłodzącej: .................................................................................

................................................................................................................................................................

Czy wycieki zostały zlikwidowane (TAK/NIE)*: ................................................................................

18. Kontrola turbosprężarek

| Lp. | Zakres prac | Wykonano |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |
| 1 | Sprawdzenie stanu mocowania turbosprężarki do korpusu silnika |  |  |
| 2 | Sprawdzenie połączeń (szczelności) w układzie smarowania |  |  |
| 3 | Kontrola szczelności przewodów powietrznych w układzie doładowania silnika (podczas pracy silnika) |  |  |
| 4 | Kontrola połączeń (dociągnięcie opasek mocujących) po stronie powietrza doładowującego i spalin (podczas postoju silnika) |  |  |
| 5 | Kontrola poprawności pracy układu doładowania podczas pracy silnika (drgania, hałas, szczelność po stronie powietrznej i spalinowej, szczelność układu smarowania) |  |  |
| 6 | Potwierdzenie kontroli drożności układu smarowania turbosprężarek |  |  |

Uwagi do kontroli turbosprężarek/wykryte niesprawności: ...........................................................

................................................................................................................................................................

19. Kontrola układu wydechowego

Uwagi do kontroli układu wydechowego: .........................................................................................

................................................................................................................................................................

20. Kontrola stanu technicznego/czyszczenie czujników

| Czujnik |  | Progi nastaw krańcowych |  | Wynik pomiaru mieści się w normie (TAK/NIE)* | Wynik pomiaru porównawczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dolny | Górny |  |  |
| Ciśnienia doładowania na kolektorze dolotowym |  |  |  |  |  |
| Prędkości obrotowa silnika |  |  |  |  |  |
| Temperatur tulei cylindrowych (termopary) |  |  |  |  |  |
| Temperatury cieczy chłodzącej: | Wody: |  |  |  |  |
|  | Glikolu: |  |  |  |  |
| Temperatury oleju |  |  |  |  |  |
| Ciśnienia oleju |  |  |  |  |  |

Uwagi do kontroli/czyszczenia czujników: .....................................................................................

.............................................................................................................................................................

21. Kontrola stanu technicznego akumulatorów w układzie rozruchowym silnika

Uwagi do kontroli stanu akumulatorów: ........................................................................................

..............................................................................................................................................................

22. Kontrola stanu technicznego gaźnika

Uwagi do kontroli stanu gaźnika: ...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

23. Kontrola składu spalin

Zawartość NOx przy 5% zawartości O2 ................       Zawartość O2  ................

Uwagi do pomiarów składu spalin: ........................................................................................

.....................................................................................................................................................

24. Kontrola instalacji pod kątem wibracji i hałasu

Uwagi do kontroli instalacji pod kątem wibracji i hałasu ......................................................

.......................................................................................................................................................

25. Kontrola ilości nagaru osadzającego się w przestrzeniach roboczych cylindrów

| Nr cylindra | Ocena ilości nagaru (brak/w normie/nadmiar) | Nr cylindra | Ocena ilości nagaru (brak/w normie/nadmiar) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  |
| 2 |  | 10 |  |
| 3 |  | 11 |  |
| 4 |  | 12 |  |
| 5 |  | 13 |  |
| 6 |  | 14 |  |
| 7 |  | 15 |  |
| 8 |  | 16 |  |

26. Zanotowane parametry pracy silnika (po przeglądzie)

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie silnika (moc) | kW |  |
| 2 | Prędkość obrotowa | obr / min |  |
| 3 | Temperatura cieczy chłodzącej | C |  |
| 4 | Temperatura spalin | C |  |
| 5 | Temperatura powietrza doładowującego | C |  |
| 7 | Ciśnienie powietrza doładowującego | bar |  |
| 8 | Temperatura oleju smarującego | C |  |
| 9 | Ciśnienie oleju smarującego | bar |  |
| 10 | Różnica ciśnień głównej pompy olejowej | kPa |  |
| 11 | Różnica ciśnień filtracji oleju smarnego | kPa |  |

27. Kontrola zabezpieczeń pod względem nastaw krańcowych zabezpieczeń silnika i prądnicy:

Potwierdzenie wykonania kontroli zabezpieczeń ....................................................................

Uwagi do kontroli zabezpieczeń ..............................................................................................

LISTA MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZUŻYTYCH PODCZAS PRZEGLĄDU

| Nr katalogowy | Opis | Ilość [sztuk] |
| --- | --- | --- |
|  | Olej Mobil Pegasus ...... (beczka 208 l) |  |
|  | Świeca zapłonowa ............... |  |
| 211357S | Przewód zapłonowy |  |
| 169180K | Główny filtr powietrza |  |
| 208349A | Wstępny filtr powietrza |  |
| 199395B | Filtr oleju |  |
|  | Filtr układu odpowietrzania karteru |  |
| 304745L | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
| 304745P | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
|  | Wkład filtra gazu |  |
|  | Sonda lambda |  |

Podczas wykonywania przeglądu zastosowano wyłącznie materiały eksploatacyjne 
i części zamienne dopuszczone przez producenta silnika i opisane w stosownych katalogach.

Lista zużytych materiałów i części zamiennych przekazanych Zamawiającemu.

| Nr katalogowy | Opis | Ilość [sztuk] |
| --- | --- | --- |
|  | Olej Mobil Pegasus ...... (beczka 208 l) |  |
|  | Świeca zapłonowa ............... |  |
| 211357S | Przewód zapłonowy |  |
| 169180K | Główny filtr powietrza |  |
| 208349A | Wstępny filtr powietrza |  |
| 199395B | Filtr oleju |  |
|  | Filtr układu odpowietrzania karteru |  |
| 304745L | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
| 304745P | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
|  | Wkład filtra gazu |  |
|  | Sonda lambda |  |

28. Kontrola i ocena systemu smarowania silnika i turbosprężarek:

Ocena systemu oleju smarnego silnika – sprawny / nie sprawny*

Ocena systemu oleju smarnego turbosprężarek – sprawny / nie sprawny*

Wnioski i zalecenia po wykonanym przeglądzie: ...............................................................................

..................................................................................................................................................................

Czas wykonywania prac przeglądowych

| Lp. | Data | Godzina rozpoczęcia prac | Godzina zakończenia prac | Czas pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Po wykonaniu prac serwisowych potwierdza się kompletność i sprawność zespołu prądotwórczego podlegającego przeglądowi. Dopuszcza się zespół prądotwórczy do dalszej eksploatacji.

Wykonawca udziela gwarancji na pracę serwisowanego zespołu prądotwórczego zgodnie z warunkami zawartymi w ............................................... umowy.

Uwagi i wnioski Zamawiającego:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

| Potwierdzenie wykonanych prac. | Imię i nazwisko | Data/Podpis |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca: |  |  |
| Zamawiający: Eko Dolina Sp. z o.o. |  |  |