SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04.  KONSTRUKCJE STALOWE

KOD 45223800-4

Montaż konstrukcji stalowej - budynku kontenerowego i schodów wejściowych

Zawartość:

1.        Część ogólna

1.1.      Przedmiot ST

1.2.      Zakres stosowania ST

1.3.      Zakres robót objętych ST

1.4.      Określenia podstawowe

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót

2.        Materiały

2.1.      Wymagania ogólne dotyczące materiałów                                                                                                               2.2.      Stal konstrukcyjna

2.3.      Łączniki montażowe

2.4.      Farby do zabezpieczeń antykorozyjnych

2.5.      Dostawa materiałów na Plac Budowy

2.6.      Składowanie materiałów

3.         Sprzęt

3.1.       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

3.2.       Sprzęt do wykonania Robót

4.         Transport

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2.       Transport zewnętrzny – od Dostawcy na Plac Budowy

4.3.       Transport wewnętrzny – załadunek i wyładunek

4.4.       Likwidacja uszkodzeń transportowych

5.        Wykonanie robót

5.1.      Ogólne zasady wykonywania robót

5.2.      Wykonanie warsztatowe

5.3.      Kontrola wykonywanych robót

5.4.      Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

6.        Kontrola jakości robót

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości Robót

6.2.      Zakres kontroli jakości Robót

6.3.      Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

7.        Obmiar robót

7.1.      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

8.        Odbiór robót

8.1.      Ogólne zasady odbioru Robót

8.2.      Rodzaje odbiorów

9.        Podstawa płatności

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

10.       Przepisy związane

10.1.     Normy

1.    Część ogólna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac konstrukcji stalowych, wchodzących w zakres zadania pn. „Budowa budynku kontenerowego z przeznaczeniem na laboratorium badawcze – na terenie zakładu  „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

1.2.   Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST B-00. - „Wymagania Ogólne”

1.3.   Zakres robót objętych ST

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania konstrukcji stalowych są:

- dostawa i montaż budynku kontenerowego laboratorium

- wykonanie i montaż schodów stalowych spawanych

- wykonanie i montaż stopni oraz spocznika z krat pomostowych w ramce z kątowników 45x45x4

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu konstrukcji stalowych są:

- oczyszczenie oraz zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i             definicjami podanymi w OST B-00. „Wymagania ogólne” poz.1.4.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2.       Materiały

2.1.     Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST B-00. „Wymagania ogólne” poz. 2.

  - Stal konstrukcyjna

Do wykonania konstrukcji schodów Wykonawca zastosuje profile konstrukcyjne:

- wysokość płaskowników nośnych 40 mm

- grubość płaskowników nośnych 2 mm

- rozstaw płaskowników nośnych 34,3 mm

- rozstaw płaskowników łączących 38,1mm

- belki nośne z ceowników C140

2.3.     Łączniki montażowe

Kotwy, nakrętki i podkładki

Topniki do spawania i napawania łukiem krytym wg PN-EN 440

Druty lite do spawania i napawania stali wg PN-EN 758                                                                               Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania ER 346 wg PN-EN 499.

2.4.    Farby do zabezpieczeń antykorozyjnych

Wykonawca wykona powłoki malarskie konstrukcji stalowej wg poniższego zestawienia:

- warstwa podkładowa

- warstwa nawierzchniowa

Powłoki malarskie winny zabezpieczać konstrukcję stalową na okres użytkowania powyżej 15 lat, dla korozyjności środowiska C3

Dobór powłok uzgodnić z Inwestorem

2.5.   Dostawa materiałów na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy budynek kontenerowy wykonany u wytwórcy w oparciu o dokumentację budowlaną oraz wytyczne Zamawiającego na Plac Budowy oraz elementy stalowe z naniesionymi pełnymi powłokami malarskimi podkładowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacją. Dostawa profili, prętów, blach i łączników nastąpi nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym montażem.

Dostawie budynku kontenerowego i konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej zawierającej:

- nazwę wytwórni,

- numer identyfikacyjny zamówienia,

- nazwę i adres Placu Budowy,

- wyszczególnienie elementów wysyłkowych,

- deklaracje zgodności,

- atesty stali profilowej,

- atesty łączników,

- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni

-oświadczenie Wykonawcy o zgodności budynku kontenerowego z dokumentacją projektową.

2.6.   Składowanie materiałów

Montaż budynku kontenerowego należy przeprowadzić w dniu jego dostawy na plac budowy bezpośrednio z samochodu, który go dostarczył. Pozostałe elementy konstrukcji stalowej mogą być składowane na utwardzonym i odwodnionym podwyższeniu. Szczególnie ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki, farby i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom terenu.

## 3.     Sprzęt

3.1.   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST B-00. „Wymagania ogólne” poz.3.

3.2.  Sprzęt do wykonywania Robót

Prace związane z realizacją zadania, mogące stworzyć zagrożenia i wymagające

zwiększenia stopnia ostrożności przy ich wykonywaniu to:

• Prace przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych - podnoszenie kontenera możliwe jest przy pomocy dźwigu / samochodu HDS. Kontenery wyposażone są w 4 otwory zaczepowe umiejscowione w górnych narożnikach kontenerów. Należy zachować kąt co najmniej 60st. pomiędzy liną zawiesia, a linią horyzontalną. W kontenerach wyposażonych w dodatkowe zaczepy (uszy) należy podnosić kontener za pomocą tychże zaczepów. W przypadku kontenerów wyposażonych w kieszenie możliwe jest podnoszenie za

pomocą wózka widłowego o odpowiednim rozstawie wideł (rozstaw wideł zgodny ze specyfikacją techniczną kontenera). Zabrania się podnoszenia kontenera za pomocą wózka widłowego w przypadku gdy kontener nie posiada kieszeni. Wykonawca montażu obowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru do akceptacji parametrów technicznych przewidzianego do wykonania prac montażowych dźwigu / samochodu HDS.

• W rejonie planowanych robót odbywać się będzie ruch samochodów ciężarowych przewożących odpady.

• Prace w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji zewnętrznych

4.      Transport

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST B-00. „Wymagania ogólne” poz.4.

4.2.   Transport zewnętrzny – od Dostawcy na Plac Budowy.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej oraz materiałów pomocniczych powinny odbywać się tak, aby powierzchnia profili i blach była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń.

Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją i wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

4.3.    Odbiór konstrukcji po rozładunku.

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcji, ścianki i obudowa nie uległy uszkodzeniu, są kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200.

4.4.    Likwidacja uszkodzeń transportowych

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi Wykonawca. Do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.

5.     Wykonanie robót

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne” poz. 5.

5.2.      Wykonanie warsztatowe

5.2.1.  Wymagania ogólne

Konstrukcja stalowa będzie klasy 2. Wszystkie połączenia warsztatowe będą spawane.

5.2.2.   Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4 do 9).

5.2.3.	Połączenia spawane

Przygotowanie krawędzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz załącznik B). Szczególną uwagę należy zwrócić na spawane połączenia doczołowe.

Wymagane są badania jakości wszystkich spoin doczołowych

5.2.4.   Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt. 8), oraz PN-EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca wykona powłokę podkładową (warstwa 1) na warsztacie.

5.2.5.   Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Zabezpieczenie przeciwpożarowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami przyjętymi dla wybranego systemu. Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4.

5.3.	Kontrola wykonywanych robót.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót.

5.4.	Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o przepisy bhp i ppoż. zachowując warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Podczas wykonywania prac montażowych należy na bieżąco prowadzić pomiary geodezyjne, kontrolować i korygować odchylenia oraz stabilność całej konstrukcji.                                 Montaż budynku kontenerowego należy przeprowadzać z użyciem zawiesi i narzędzi nie powodujących uszkodzeń powłoki antykorozyjnej wyrobów warsztatowych

5.4.1.     Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy.

5.4.1.1   Połączenia spawane

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturach powyżej 5°C. Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny montażowe po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, załącznik B). Koszty badań ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci protokołów i przekazać ją Inspektorowi nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

5.4.1.2   Połączenia na śruby.

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inspektora. Szczelność połączenia za pomocą śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść między powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm.

Długość śruby powinna być taka, aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów.

5.4.2.    Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne podkładowe (warstwa 1) będzie wykonane w warsztacie. Po zmontowaniu konstrukcji Wykonawca wykona uzupełnienie powłoki podkładowej, a następnie na całość konstrukcji naniesie farbę nawierzchniową (warstwa 2). Zabezpieczeniu podlegają wszystkie elementy stalowe po uprzednim oczyszczeniu tych elementów do stopnia czystości P St2.Powłoki malarskie winny zapewnić okres użytkowania konstrukcji stalowej powyżej 15 lat dla kategorii korozyjności środowiska C3

Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.8), oraz PN-EN ISO 12944-7.

6.     Kontrola jakości robót

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne” poz. 6.

6.2.   Zakres kontroli jakości Robót

Zakres kontroli jakości robót obejmuje: Na etapie wstępnym:

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów

- badanie połączeń spawanych

- kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich
- jakość łączników.

Po zakończeniu montażu i malowania:

- sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju

- sprawdzenie połączeń montażowych

- sprawdzenie wykończenia zakotwień

- końcowe sprawdzenie powłok malarskich

- sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac,

- sprawdzenie wyglądu konstrukcji, które nie mogą mieć zarysowań i zabrudzeń,

niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi,

- sprawdzenie nośności i sztywności uwzględniającą obciążenia statyczne od ciężaru własnego, wiatru,

- nacisku poziomego, obciążenia termicznego, od obciążenia dynamicznego udarowego i drgań

6.3.    Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowych konstrukcji stalowych oraz balustrad z Projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w SST

7.     Obmiar robót

7.1.    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne” poz. 7.

8.     Odbiór robót

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego oraz końcowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej OST B-00. „Wymagania ogólne” poz. 8.

8.2.   Rodzaje odbiorów

8.2.1.  Odbiór robót montażowych i zmontowanej konstrukcji stalowej.

Odbiór zamontowanego  budynku kontenerowego i konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, w tym m.in.,usytuowania (w pionie i poziomie) budynku na przygotowanych wcześniej fundamentach oraz użytych profili

Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

- prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych                                                                                     - prawidłowe wykonanie powłok antykorozyjnych

9.      Podstawa płatności

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00. Wymagania ogólne” poz. 9.

Cena ryczałtowa wyliczona dla całości zadania inwestycyjnego.

10.     Przepisy związane

10.1	  Normy

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze  spełnieniem postanowień niniejszych dokumentów.

1.  PN-B-06200:1997   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2.  PN-90/B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

3.  PN-M-69775 Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych – Oznaczanie klasy wadliwości na

podstawie oględzin zewnętrznych

4. PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych

5. PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych

6. PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania,

konserwacji i napraw

7. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców

8. PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania.

9. PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

10. PN-84/B-03230  Lekkie  ściany  osłonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.