SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-07. ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE

KOD 45330000-9

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne sanitarne.

Zawartość:

1.        Część ogólna

1.1.      Przedmiot ST

1.2.      Zakres stosowania ST

1.3.      Zakres robót objętych ST

1.4.      Określenia podstawowe

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót

2.        Materiały

2.1.      Wymagania ogólne dotyczące materiałów

2.2.      Rury z PE100  PN10 o średnicy 40*2,4mm - wymagania

2.3.      Opaska kołnierzowa z zasuwą kołnierzową DN50

2.4.      Rury z PVC-U litych klasy S o średnicy 160 mm                                                                                                                                               2.5.      Studnia kontrolna z rury PVC o średnicy 425 mm

3.         Sprzęt

3.1.       Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

3.2.1.    Sprzęt do robót ziemnych

3.2.2.    Sprzęt do robót montażowych

4.         Transport

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2.       Transport betonowych kostek brukowych

4.3.       Transport kruszywa i cementu

5.        Wykonanie robót

5.1.      Ogólne zasady wykonywania robót

5.2.     Roboty przygotowawcze

5.3.     Roboty ziemne

5.4.     Układanie rurociągów

6.        Kontrola jakości robót

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości Robót

6.2.      Badania przed przystąpieniem do robót

6.3.      Badania w czasie robót

6.4.      Wymagania i badania dotyczące szczelności przewodu

7.        Obmiar robót

7.1.      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

8.        Odbiór robót

8.1.      Ogólne zasady odbioru Robót

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

8.3.      Odbiór częściowy (branżowy)

9.        Podstawa płatności

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

10.       Przepisy związane

10.1.     Normy

1.    Część ogólna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych: tj. przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wchodzących w zakres zadania pn. „Budowa budynku kontenerowego z przeznaczeniem na laboratorium badawcze – na terenie zakładu  „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

1.2.   Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00 - „Wymagania Ogólne”

1.3.   Zakres robót objętych ST

Robotą podstawową wchodzącą w zakres wykonania prac objętych niniejszą SST jest:

- wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynku laboratorium

Robotą pomocniczą jest:

- wykonanie robót ziemnych

- wykonanie robót rozbiórkowych i odbudowa nawierzchni placu manewrowego

1.4.    Określenia podstawowe

Określenia użyte w Specyfikacji są zgodne z Projektem Budowlanym-Wykonawczym, obowiązującymi normami, wynikają z wiedzy budowlanej i projektowej.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Instalacja przyłącza wodociągowego

Trasa projektowanego przyłącza wodociągowego o średnicy 150 mm przebiegać będzie z ominięciem istniejących trwałych utwardzeń terenu. Przewód wodociągowy wprowadzony zostanie do kontenera w pomieszczeniu węzła sanitarnego i zakończony zostanie zaworem odcinającym.  Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rury z PE100 SDR17; PN10 o średnicy 40*2,4mm ułożonej na głębokości około 1.5 m. Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów PE podaną przez producenta. Przed oddaniem do eksploatacji przyłącze wodociągowe należy poddać dezynfekcji.

1.5.2. Instalacja przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano z rur z PVC-U litych klasy S o średnicy 160 mm łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Rury należy montować zgodnie z instrukcją montażową podaną przez producenta rur PVC.

Studnie kontrolne zaprojektowano z rury PVC o średnicy 425 mm. W dnie studni osadzić typową kinetę przelotową. Studnię przykryć włazem żeliwnym D400 na adapterze teleskopowym. Właz osadzić w poziomie terenu.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2.       Materiały

2.1.     Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 2.

## 2.2.    Rury z PE100  PN10 o średnicy 40*2,4mm - wymagania

2.2.1.  Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania rur z PE100 w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej. Zgodnie z przepisami rury winny być oznaczone znakiem „CE” lub „B”

## 2.3.    Opaska kołnierzowa z zasuwą kołnierzową DN50.

## 2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania opaski kołnierzowej DN50 w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej.

## 2.4.    Rury z PVC-U litych klasy S o średnicy 160 mm.

2.4.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania rur z PVC-U klasy S  w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej. Zgodnie z przepisami rury winny być oznaczone znakiem „CE” lub „B”

## 2.5.    Studnia kontrolna z rury PVC o średnicy 425 mm

2.5.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania studni z rur PVC o średnicy 425 mm jest posiadanie aprobaty technicznej.

Zgodnie z przepisami rury winny być oznaczone znakiem „CE” lub „B”

3.      Sprzęt

3.1.     Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 3.

3.1.1.    Sprzęt do robót ziemnych

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych:

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 4t.

- koparka podsiębierna 0,15m3 do 0,25m3

- spycharka kołowa lub gąsiennicowa

- samochód samowyładowczy do 5t

- sprzęt do zagęszczenia nawierzchni: wibratory płytowe, ubijak spalinowy.

3.1.2.  Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót należy zastosować następujący sprzęt montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9t

- samochód dłużycowy

- żuraw samochodowy do 4t.

- sprzęt pomocniczy

4.      Transport

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 4.

4.2.    Transport rur przewodowych i osłonowych

Skrzynie ładunkowe nie mogą posiadać ostrych wystających krawędzi, blach oraz innych przedmiotów mogących uszkodzić rury podczas przewożenia lub rozładunku. Długość skrzyni musi być dobrana do długości transportowanych rur. Zawiesia nie mogą uszkadzać powierzchni rur. Zabronione jest wysuwanie rur z dolnych warstw oraz zrzucanie ich ze skrzyni ładunkowej.

4.3.    Transport kruszywa, urobku

Kruszywo i urobek można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5.      Wykonanie robót

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 5.

## 5.2.    Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy przyłącza powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy kanału powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru.

## 5.3.     Roboty ziemne

W trakcie robót wykopy powinny być na bieżąco zabezpieczane i oznakowane.

Roboty ziemne należy wykonywać w oparciu o wymogi normy oraz  obowiązującymi przepisami prawa.

Wykopy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

- wykop zaleca się rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z

wykopu w dół po jego dnie,

- wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop należy wykonywać warstwowo pogłębiając do właściwej głębokości,

- wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład;

- drabiny do wyjścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m, drabiny należy

właściwie zamocować,

- w przypadku konieczności wykonywania prac montażowych w wykopie, szerokość jego dna na

prostych odcinkach powinna być większa co najmniej o 0,4 m od zewnętrznej średnicy rury, a na

łukach szerokość dna wykopu powinna być szersza o 50% od szerokości dna na odcinkach prostych,

- przed wejściem do wykopu należy sprawdzić stan skarp i zabezpieczeń ścian wykopów,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniu wynikającym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj. : kabli energetycznych i telefonicznych, przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren

- podczas prowadzenia robót wykopowych nad wykopem należy ustawić łaty celownicze,

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty należy

ustawiać około 1 m nad powierzchnią terenu, w odstępach ok. 30m

- dno wykopu należy zniwelować po dokładnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych

części stałych.

- na całej długości trasy kanału należy wykonać podsypkę i obsypkę piaskiem

- spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej

projektowanej o ok.5cm. Przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym spód wykopu

ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej niezależnie od rodzaju

gruntu, a następnie pogłębia się ręcznie do właściwej głębokości.

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć + 3cm dla gruntów

zwięzłych  i + 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.

- wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 m.

Uwaga! Roboty ziemne o obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie.

## 5.4.    Układanie rurociągów

Przed montażem  rur w wykopie należ sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem

wykluczenia ewentualnych  uszkodzeń.

Na etapie montażu   rurociągu wykorzystywane są różne techniki. Poszczególne elementy

systemu mogą być łączone metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego . Do łączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z materiałów innych niż PE mogą być wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe PE/stal. Prace należy wykonywać w warunkach  pogodowych umożliwiających wykonywanie prac. Prace  należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu  producenta rur i kształtek PE.

Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. Przebieg rurociągu oznaczyć folią kolorową w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przy prowadzeniu w przyszłości. Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zagęszczenia gruntu wg projektu. Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż:

0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym

0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. Po ułożeniu kanału sanitarnego w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno  –

inwentaryzacyjne.

## 5.5.    Układanie przyłącza wodociągowego

Projektowane przyłącze należy połączyć z istniejącym wodociągiem przez opaskę kołnierzową z zasuwą kołnierzową DN50 z doszczelnieniem miękkim. Nad zasuwą zamontować teleskopową obudowę do zasuwy zakończoną skrzynką żeliwną. Zasuwę oznakować tabliczką znamionową. Przyłącze wodociągowe wykonać z rury z PE100 SDR17; PN10 o średnicy 40*2,4mm, ułożyć na głębokości około 1.5 m. Nad przewodem w odległości około 40 cm ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopionym drutem sygnalizacyjnym. Końcówki drutu wyprowadzić do skrzynki zasuwy i pobliżu zaworu odcinającego w kontenerze. Przyłącze wodociągowe zamontować w wykopie otwartym. Przewód wodociągowy ułożyć na podsypce o wysokości 10 cm wykonanej z materiału nie zawierającego cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Po zamontowaniu i odbiorze przewód obsypać do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Do wykonania zasypki stosować taki sam materiał jak na podsypkę. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Rury należy układać zgodnie z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów PE podaną przez producenta. Z uwagi na usytuowanie kontenera na wysokości około 0,6 m nad powierzchnią terenu pionowy odcinek podejścia do kontenera wykonać z rury stalowej ocynkowanej DN32 w otulinie z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm  umieszczonej do głębokości 1,2 m w rurze osłonowej (np. PVC DN250). Dół rury osłonowej i pozostały odcinek przewodu zabezpieczyć rękawem z folii termokurczliwej. Przewód wodociągowy przed umieszczeniem w otulinie owinąć na całej długości kablem grzewczym sterowanym termostatem.

5.6.    Układanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Ścieki sanitarne z instalacji w kontenerze należy odprowadzić do istniejącej studni zlokalizowanej po wschodniej stronie budynku laboratorium (należy rozebrać i ponownie odbudować nawierzchnię placu manewrowego według SST-06 i SST-07). Włączenie przyłącza zaprojektowano do pionu odprowadzającego ścieki z instalacji w kontenerze. Z uwagi na usytuowanie kontenera na wysokości około 0,6 m nad powierzchnią terenu pionowy odcinek podejścia do pionu w kontenerze wykonać z rury 110PVC w otulinie z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm umieszczonej do głębokości 0,5 m w rurze osłonowej (np. PVC DN250). Dół rury osłonowej zabezpieczyć rękawem z folii termokurczliwej. Trasę przyłącza usytuowano z maksymalnym ominięciem istniejącego pokazanego na planie uzbrojenia. Przyłącze kanalizacji sanitarnej zamontować w wykopie otwartym. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano z rur z PVC-U litych klasy S o średnicy 160 mm łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Przewody z PVC układać na podsypce o wysokości 10 cm wykonanej z materiału nie zawierającego cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Po zmontowaniu i odbiorze przewody obsypać do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Do wykonania zasypki stosować taki sam materiał jak na podsypkę. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia IS > 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Rury należy montować zgodnie z instrukcją montażową podaną przez producenta rur PVC. Studnie kontrolne przyjęto z rury PVC o średnicy 425 mm. W dnie studni osadzić typową kinetę przelotową. Studnię przykryć włazem żeliwnym D400 na adapterze teleskopowym. Właz osadzić w poziomie terenu. Rzędne włazu studni kontrolnej podano w nawiązaniu do rzędnych odczytanych z planu, jednakże ostatecznej regulacji dokonać w trakcie zagospodarowywania terenu.

6.      Kontrola jakości robót

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 6.

6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do montażu przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych należy sprawdzić czy roboty zasadnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem. Kontroli podlega:

- zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,

- obudowa wykopów,

- kąt nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

- podłoże

Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien uzyskać od producentów atesty stosowanych materiałów

6.3.    Badania w czasie robót

6.3.1.  Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i  ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne)

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami,

- badanie czystości wnętrza kanału,

- badanie wytrzymałości i szczelności,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia

poszczególnych jego warstw.

6.3.2.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić   więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,

-  różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych  nie powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

## 6.4.     Wymagania i badania dotyczące szczelności przewodu

Dla sprawdzenia szczelności przewodu przeprowadza się badania:

- w gruntach nawodnionych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych (po

ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej). Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału, studni lub komory (przez jego ściany i złącza )

- w gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału  na exfiltrację. Badanie polega na pomiarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności. W celu określenia wielkości tych przecieków należy przeprowadzić następujący test wodny.

PN-92/B-10735 – Polska Norma wymaga:

- zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu

przekraczającego o 0,3m wysokości w najwyższym jego punkcie – przy kanałach ściekowych. Napełniony kanał pozostawić przez min.2 godziny. Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokładność nie mniejszą niż 2%. Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach PE nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

EN – Europejska Norma EN 2956 wymaga:

- jeszcze przed badaniem należy napełniony kanał pozostawić przez minimum 1 godzinę pod ciśnieniem 5,0 m słupa wody. Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 minut dla rur, a 5 minut dla kształtek strata wody nie przekroczy 0,07l/m2 rury.

7.     Obmiar robót

7.1.   Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 7.1.

8.      Odbiór robót

8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót

Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego oraz końcowego wg zasad ujętych w  Specyfikacji  technicznej OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 8.1.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności

związane z przebudową wodociągu, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów, i studni rewizyjnych

- sprawdzenie czystości wnętrza rurociągu i szczelności połączeń

- próby szczelności,

- wykonanie i montaż komory  rozprężnej

- montaż przepompowni ścieków

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót.

## 8.3.   Odbiór częściowy (branżowy)

Odbiorowi robót instalacyjnych podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

- badanie szczelności kanału

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez Inspektora nadzoru oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Przed przekazaniem kanału wykonawca winien przekazać komplet dokumentów prawnych wraz z

inwentaryzacją powykonawczą i protokółem odbioru końcowego inwestycji.

Kontrola robót budowlanych obejmuje:

- wykonanie wykopów i głębokości posadowienia kanału,

- wykonanie podsypki i obsypki  kanału,

- wykonanie przekroczeń przeszkód terenowych,

- wykonanie studni kanalizacyjnych

- wykonanie prób szczelności .

Na wszystkie kontrole robót sporządzić odpowiednie protokoły lub dokonać odpowiednich wpisów w dziennik budowy. Obowiązuje odbiór zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem  podziemnym zgodnie z protokołem ZUDP.

9.     Podstawa płatności

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 Wymagania ogólne” poz. 9.

Cena ryczałtowa dla całego zadania.

10.     Przepisy związane

10.1   Normy

1 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2 PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

3 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

4 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

5 PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

6 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

7 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

9 PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

10 PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12 PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

13 PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.