SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08. ROBOTY ELEKTRYCZNE

KOD 45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne.

Zawartość:

1.        Część ogólna

1.1.      Przedmiot ST

1.2.      Zakres stosowania ST

1.3.      Zakres robót objętych ST

1.4.      Określenia podstawowe

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót

2.        Materiały

2.1.      Wymagania ogólne dotyczące materiałów

2.2.      Kable

2.3.      Przepust kablowy – rura osłonowa DVK50

2.4.      Folia do ochrony kabli

3.         Sprzęt

4.         Transport

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2.       Środki transportu

4.3.       Transport kruszywa, urobku

5.        Wykonanie robót

5.1.     Ogólne zasady wykonywania robót

5.2.     Trasowanie

5.3.     Układanie kabli

5.4.     Zginanie kabli

5.5.     Zapas kabli

5.6.    Oznaczenie linii kablowych

5.7.    Układanie kabli w rurach ochronnych

5.8.    Montaż koryt kablowych

5.9.    Instalacja ochrony od porażeń

6.        Kontrola jakości robót

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości Robót

6.2.      Zasady wykonania kontroli robót

6.3.      Badania przed przystąpieniem do robót

6.4.      Układanie kabli

6.5.      Badania po wykonaniu robót

6.6.      Instalacja przeciwporażeniowa i przepięciowa

7.        Obmiar robót

7.1.      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

8.        Odbiór robót

8.1.     Rodzaje odbiorów

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

8.3.      Odbiór częściowy (branżowy)

9.        Podstawa płatności

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

10.       Przepisy związane

10.1.     Normy

1.    Część ogólna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych (przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV) wchodzących w zakres zadania pn. „Budowa budynku kontenerowego z przeznaczeniem na laboratorium badawcze – na terenie zakładu  „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach

1.2.   Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00 - „Wymagania Ogólne”

1.3.   Zakres robót objętych ST

Robotą podstawową wchodzącą w zakres wykonania prac objętych niniejszą SST jest:

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV dla potrzeb zasilania budynku laboratorium

Robotą pomocniczą jest:

- wykonanie robót ziemnych

- wykonanie robót rozbiórkowych i odbudowa nawierzchni placu manewrowego

1.4.    Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.4.

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry

Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Rozdzielnica pomocnicza. - zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, odpowiednich połączeń elektrycznych, elementów izolacyjnych, konstrukcji i osłon.

Koryta kablowe - zespół konstrukcji składających się z półek wykonanych z ocynkowanych koryt kablowych (perforowana blacha), który zawieszony został pod stropem. Mocowania zawieszeń do stropu i ścian. IP - kod oznaczający stopień ochrony obudowy norma PN-92/E-08106.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2.       Materiały

2.1.     Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 2.

## 2.2.    Kable

Do wykonania przyłącza zgodnie z dokumentacją budowlaną należy stosować kable elektroenergetyczne typu YKXS 5x10. Bęben z kablem należy przechowywać w na utwardzonym podłożu, pokrytym dachem.

## 2.3.    Przepust kablowy – rura osłonowa DVK 50.

Przepust kablowy winien być wykonany z materiałów niepalnych , z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych  mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

## 2.4.    Folia do ochrony kabli.

## Zaleca się stosowanie foli kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 do 0,6 mm, gat.I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kVnależy stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka , aby przykrywała ułożone kable, lecz nie większa niż 20 cm.

3.      Sprzęt

Wykonawca przystępujący do budowy przyłącza energetycznego dla zagwarantowania właściwej jakości robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

- - spawarki transformatorowej,

- - zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,

- - zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20kVA.

- - wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10t.

Ponadto przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- samochód dostawczy do 0,9t

- samochód dostawczy do 5t

- żuraw samochodowy do4t

- przyczepa do przewożenia kabli do 4t

4.      Transport

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 4..

4.2.    Środki transportu

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewożenia kabli

- samochodu samowyładowczego

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane w sposób zgodny z warunkami wydanymi przez wytwórcę.

4.3.    Transport kruszywa, urobku

Kruszywo i urobek można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5.      Wykonanie robót

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 5.

5.2.	Trasowanie

Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych, służby geodezyjne powinny dokonać:

- odszukania trasy istniejącego uzbrojenia terenu

- trasowania budowanego przyłącza kablowego n.n.

5.3.	Układanie kabli

Kable  układać w trasie  zgodnie z Dokumentacją Projektową. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Kabel zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Temperatura  otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C.

Linię kablową YKXS5x10 przyłącza układać wg  rys. nr E1- Projekt zagospodarowania-przyłącze nn-0,4kV.

-na odcinku w budynku 15 z rozdzielnicy R-15 pod stropem w korytach stalowych perforowanych Baks 50x42,

-po ścianie zewnętrznej  budynku w rurze arota BE50 0,5m poniżej poziomu terenu

-doziemnie w rurze osłonowej arota DVK50 pod nawierzchnią drogową

do rozdzielnicy RG w budynku kontenerowym .

Linię kablową na odcinkach poza skrzyżowaniami z drogami i uzbrojeniem podziemnym układać na głębokości 0,7m. Pod nawierzchniami drogowymi zachować odległość min 0,8m górnej części osłony od górnej powierzchni drogi.

Na trasie projektowanego przyłącza teren uzbrojony jest w sieci istniejące; teletechniczne, kanalizacji  deszczowej. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonywać przy zachowaniu  głębokości ułożenia i oraz odległości  pionowych i poziomych zgodnie z normą N-SEP-E-004.

Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (roboty elektryczne część D4). Wszelkie wykopy otwarte wykonywać wyłącznie sprzętem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zasypkę zagęścić do uzyskania stopnia zagęszczenia IS > 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna  zewnętrzna średnica kabla.

5.5.	Zapas kabli

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Zachować należy odpowiednie zapasy przy wprowadzeniu do obiektów, rozdzielnic czy też złącza.

5.6.	Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki typu Oki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,    .

- oznaczenie kabla,

5.7.	Układanie kabli w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż 1.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych a także na drabinach kablowych nie powinny opierać się o krawędzie.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. Zwraca się uwagę, że w części trasy kable będą prowadzone w przepustach pod nawierzchnią placu manewrowego. W kanałach kablowych kable układać na dnie kanału.

5.8.	Montaż koryt kablowych

Zastosowano koryta kablowe bez pokrywy o szer. półki 10cm. Montaż wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. Stosować podparcia nie więcej niż 1,0m. Ciąg drabin należy przyłączyć do szyny PE i do uziomu otokowego budynku, stworzy to naturalną szynę wyrównawczą.

5.9.	Instalacja ochrony od porażeń.

Jako system dodatkowej ochrony prze dotykiem pośrednim w projektowanego przyłącza ma zastosowane samoczynne wyłączenie zasilania  w układzie sieciowym TN-CS realizowane za pomocą bezpieczników topikowych w polu odpływowym  przyłącza w R-15.Skuteczność ochrony musi zostać potwierdzona pomiarami.

6.	Kontrola jakości robót

Wytyczenie trasy w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem trasy przyłącza powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę powinny być dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy kanału powinno odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru.

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 6.1

6.2.    Zasady wykonania kontroli robót

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera i Użytkownika.

6.3.    Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien uzyskać od Producentów atesty stosowanych materiałów

6.4.	Układanie kabli

6.4.1.	Kable i sprzęt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub dokumentów, wg których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

6.4.2.	Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodność faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.4.3.       Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą miernika izolacji o napięciu nie mniejszym niż 1,0kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej	wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 20MQ/km dla Un<1kV.

6.5.	Badania po wykonaniu robót

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót.

6.6.	Rozdzielnica

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy wyposażenie odpowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: materiał i stopień ochronny obudowy,

- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych
elementów mogących znaleźć się pod napięciem,

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,

Po ustawieniu należy sprawdzić:

- jakość połączeń kabli zasilających i odpływowych,

- zgodność schematu ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym   miejscu wewnątrz.

- badania powykonawcze przeprowadzać wg norm PN-E-04700.

6.6.	Instalacja przeciwporażeniowa i przepięciowa

Podczas wykonywania uziomów przed ich zasypaniem należy przeprowadzić oględziny przyłączenia przewodów i sprawdzić czy zostało ono wykonane i zabezpieczone przed korozją

Po wykonaniu uziomów należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu sieci należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. Badania powykonawcze przeprowadzać wg norm PN-E-04700.

7.     Obmiar robót

7.1.   Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” poz. 7.1.

8.      Odbiór robót

8.1.   Rodzaje odbiorów

Odbiór linii kablowej  n.n., uziemień oraz rozdzielnic obejmuje:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy (branżowy),

- odbiór końcowy .

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegający zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności

związane z ułożeniem elektroenergetycznych linii kablowych a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót.

8.3.	Odbiór częściowy (branżowy)

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną Dokumentacją Projektową Powykonawczą z naniesionymi zmianami,

- geodezyjną Dokumentacją Powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów, obiorów

9.     Podstawa płatności

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 Wymagania ogólne” poz. 9.

Cena ryczałtowa dla całego zadania.

10.     Przepisy związane

10.1   Normy

PN- PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-83/E-06305/00; 0; 01÷15 – Elektryczne oprawy oświetleniowe.

PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-

90150 – Przewody wielożyłowe o izolacji  polwinitowej.

PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i  powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-91/E-06160/10 – Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i

badania – norma stosowana wraz z PN-IEC 269-3-1+A1/1997.

PN-91/E-05160/01 – Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.

PN-IEC-60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-

na dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC-60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC-60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC-60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa.

PN-EN 50164 - Ochrona odgromowa w zakresie wymogów materiałowych.

PN-89/E-05003/03:1989 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona

obostrzona.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami – Ochrona

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-EN 1838/2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP ).

PN-76/H-92325 – Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-C-89222:1997 ; PN-EN-1452-3 – Rury PCV.