## Arkusz1
L.p. | Zakres | Opis | Pompownie P4 oraz PS2 | Pompownia PD1 | Pompownie 35 oraz PS1
1 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym | Szybkie wyłączenie w układzie sieciowym TN-S - wyłącznik różnicowo-prądowy IΔn - 0.03A | + | + | +
|  | Wyłączniki nadmiarowo-prądowe | + | + | +
2 | Zabezpieczenie silników pomp | Wyłączniki silnikowe z wyzwalaczami termicznymi i elektromagnetycznym | + | + | +
|  | Kontrola stanu zabezpieczeń termo-bimetalicznych w uzwojeniach silnika | + | + | +
|  | Kontrola stanu zabezpieczeń PTC w uzwojeniach | + | + | +
|  | Kontrola asymetrii napięcia zasilającego | + | + | +
|  | Kontrola braku fazy | + | + | +
|  | Kontrola kolejności faz (kierunku wirowania) | + | + | +
|  | Konieczne jest pozostawienie rezerwy miejsca w celu montażu np. dla sygnalizatorów wilgoci niemniej niż 10%) | + | + | +
3 | Zabezpieczenie przeciw- przepięciowe | Odgromnik klasy B+C na zasilaniu | + | + | +
|  | Odgromnik klasy D na obwodach sterowania | + | + | +
4 | Sygnalizacja (informacja na tablicy rozdzielni i wyświetlaczu panela sterownika | Awarii pomp | + | + | +
|  | Pracy pomp | + | + | +
|  | Wysokiego poziomu alarmowego | + | + | +
|  | Sygnalizacja - suchobieg | + | + | +
|  | Licznik motogodzin pomp | + | + | +
|  | Licznik ilości załączeń pomp | + | + | +
5 | Sterowanie | Pompownie wyposażone są w moduły rozproszonych we/wy Siemens ET200S (profibus), które należy wykorzystać | - | - | +
|  | Pompownie wyposażone są w sterownik PLC "Unitronics" JAZZ | + | + | +
|  | Pompownie wyposażone są w sterownik Siemens S7-1200. Konieczność wykonania komunikacji poprzez kabel Ethernet z najbliższym switchem ~ 35mb | - | + | -
|  | Przełączniki wyboru rodzaju pracy dla każdej pompy (automatyczne - stop - ręczne) w tym tryb ręczny w trybie podtrzymania | + | + | +
|  | Pomiar poziomu w zbiorniku za pomocą – hydrostatycznej | - | - | tylko w pompowni 35
|  | Wyłączniki pływakowe LR03/ MAC3 wskazujące następujące sygnały: Suchobieg, minimum, Maximum, Alarm | + | + | +
|  | Wskazanie na wyświetlaczu sterownika: status pomp A-0-1 licznik motogodzin, ilość załączeń pomp, pomiar poziomu, stany alarmowe, informacja o zasilaniu - układ alternacji kolejności pracy z detekcją awarii jednej z pomp | + | + | +
|  | Przy poziomie Alarm - załączanie 2 pomp równolegle | + | + | +
|  | Koniecznym jest aby przekaźniki zamontowane w szafach były sterowane ręcznie (posiadały dźwignię do blokady styków) z cewką 230 V | + | + | +
6 | Obudowa | Szafka zewnętrzna aparatowa IP66; IK10, II klasa ochronności z poliestru termoutwardzalnego z podwójnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe Wytrzymałość dielektryczna = 5000V, izolacji 5MΩ | + | + | +
|  | Graniczne temperatury pracy: -30; +120° C | + | + | +
|  | Fundament z poliestru termoutwardzalnego klasy IK10 z otworem do swobodnego dojścia do kabli zamykany na wkładkę patentową (RST 1333) | + | + | +
7 | Inne | Gniazdo remontowe jednofazowe 230V - 16A wewnątrz szafy | + | + | +
|  | Gniazdo zewnętrzne trójfazowe 400 V - 16 A najlepiej z wyłącznikiem np. PCE Combo | + | + | +
|  | Gniazdo zewnętrzne 230 V (oddzielne) Minimum IP 55 | + | + | +
|  | Koniecznym jest aby na każdym urządzeniu zamontowany był licznik godzin pracy | + | + | +
|  | Licznik energii elektrycznej na listwę montażową z możliwością zdalnego odczytu. | + | + | +