.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.......................................................................................................................................

Siedziba.....................................................................................................................................

Nr telefonu/faks/e-mail....................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW (dla niniejszej oferty):

| Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Fax. |  |
| e-mail |  |

Dane dotyczące Zamawiającego

EKO DOLINA Sp. z o. o.

Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99

84-207 Koleczkowo

Nawiązując do publikacji o przetargu nieograniczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej data zamieszczenia.................... nr ogłoszenia.................... na: wykonanie remontu średniego dwóch zespołów prądotwórczych po 49 tys. godzinach pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w EKO DOLINA Sp. z o. o. w Łężycach, nr sprawy                              OWP-P/07/2013/GEN oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:

- Łączna cena  brutto

......................................................................................................... PLN

słownie:.............................................................................................

- należny podatek VAT  …………%

.............................................................................................................. PLN

- Łączna cena  netto

..............................................................................................................PLN

słownie...........................................................................................................

w tym:

- za serwisy PS2 i PS10

…………………………………………………. PLN netto

- za serwisy PS4 i PS8

…………………………………………………. PLN netto

- za serwis PS6

……………………………………………….. PLN netto

- za serwis rozszerzony PS12

……………………………………………….. PLN netto

- remont średni (RŚ) wszystkich dwóch zespołów prądotwórczych (w tym PS0), przy założeniu, że cena za wykonanie RŚ jednego generatora (w tym PS) wyniesie:

…………………………………………………………..PLN netto

- czyszczenie z nagaru 48 komór spalania; cena:

……………………………………………………… PLN netto/czyszczenie jednej komory spalania

- wymiana dwóch chłodnic międzystopniowych:

……………………………………………………… PLN netto/ jedną chłodnicę międzystopniową

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszt wyposażenia dodatkowego i przeglądów okresowych w okresie objętym gwarancją wraz z wymienianymi lub uzupełnianymi materiałami i częściami.

Termin wykonania: w okresie niezbędnym do wykonania Remontu Średniego dla dwóch zespołów prądotwórczych oraz po 6  przeglądach serwisowych dla każdego z generatorów (co 1200 godzin),  nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni dla Remontu Średniego wszystkich dwóch generatorów  oraz  15 miesięcy dla 6 przeglądów serwisowych dla każdego z generatorów (co 1200 godzin)

Ustala się termin płatności  na 21 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Oferujemy gwarancję na

    - na  Remont Średni (RŚ)  ……………… godzin pracy w okresie ……………. (nie mniej, niż  15000 godzin pracy w okresie nie krótszym, niż 24 miesiące) dla każdego generatora liczonym od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub do kolejnego remontu po 15 000 godzinach od Remontu Średniego. Okres ten jednak jest nie dłuższy niż do Remontu Głównego (RG). Gwarancją objęte zostaną wszystkie elementy składowe.

    - na każdy wykonany serwis w wymiarze nie mniej, niż 1 200 godzin pracy dla każdego z serwisowanych zespołów prądotwórczych (to jest nie krócej niż do wykonania kolejnego Serwisu Wykonawcy oraz 1200 godzin dla ostatniego Serwisu Wykonawcy). Fakt wykonywania przez Zamawiającego, pomiędzy Serwisami Wykonawcy, Serwisów Zamawiającego, zgodnie z DTR agregatów kogenearcyjnych TBG 700, nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji.

    - na wszystkie elementy składowe agregatów podlegające czynnościom remontowo-serwisowym oraz usługę demontażu i montażu elementów nie będących bezpośrednio przedmiotem prac remontowo-serwisowych, ale których demontaż był wymuszony technologią prowadzenia tych prac, z wyłączeniem części i materiałów szybko zużywających się, których okres żywotności jest krótszy niż 24 m-ce lub 15000 pracy,  w wymiarze wynikającym z wykazu przewidywanego czasu zdatności technicznej przedstawionym przez Wykonawcę wraz z elementami – nie krótszy niż …………, przy czym, dla części i materiałów szybko zużywających się, których okres żywotności jest krótszy niż ………… okres ten nie może być krótszy niż odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi Serwisami Wykonawcy.

    - wszystkie materiały eksploatacyjne dostarczone Zamawiającemu………………………….. miesiące  ( nie mniej niż 24 miesiące)

Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

.......................................................................................................................................
tel. kontaktowy, faks: ....................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:
	imię i nazwisko:		..................................................................
	tel.:				…….........................................................
	fax.:				……..........................................................
	uwagi:				..................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także akceptujemy warunki zamówienia.

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

* - niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające  się na ofertę, nie mogą  być udostępniane innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:

....................................., w formie: ....................................................

Nazwa banku i nr konta bankowego na które ma zostać zwrócone wadium (jeżeli zostało wniesione w gotówce):

.............................................................................................................................

........................................................................

(miejsce, data, podpis Wykonawcy)

................................					                                            Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART.22 ust.1 ustawy - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu średniego dwóch zespołów prądotwórczych po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w

EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Numer telefonu: ……………… Numer faxu: …............................. e-mail:…………

Regon:	………………………………………     NIP: ..................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że spełniam warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), dotyczące:

1. Posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia

3. Dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia.

............................................................................

(miejsce, data, podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu średniego dwóch zespołów prądotwórczych po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w

EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

Numer telefonu: ……………………Numer faxu: ..................................e-mail:……………..

Regon:	…………………………………….		NIP: ...........................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na  podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

……………………………….

(miejsce, data, podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu średniego dwóch zespołów prądotwórczych po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w

EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Ja……………………………………………………………………………………. zobowiązuję się do udostępnienia w przedmiotowym zamówieniu pn. Wykonanie remontu średniego dwóch zespołów prądotwórczych po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w

EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

w części dotyczącej*:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….*

* - odpowiednio wpisać:  : wiedzy i doświadczenia*, potencjału technicznego*, osób zdolnych do wykonania zamówienia* lub zdolności  finansowych*

.................... dnia...........................2013r.                  ……………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 4  występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających swoją wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.

................................					                                              Załącznik nr 4A

(pieczęć Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu średniego po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w

EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

| Lp. | # Część zamówienia realizowanego przez podwykonawców |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

....................................................................................                                                                                                                                                       Data i podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4B

.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu średniego po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w

EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to należy przedstawić usługi serwisowo - remontowe w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dla zadania remontowego – remont średni bądź główny minimum dwóch silników Waukesha o mocy nie niższej niż 300 kW każdy oraz regenerację przynajmniej 48 sztuk głowic cylindrowych do silników Waukesha, a dla zadania serwisu bieżącego – serwis okresowy (minimum po 5 serwisów dla każdego silnika) przynajmniej dwóch silników Waukesha o mocy nie niższej niż 300 kW każdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to należy przedstawić usługi serwisowe w tym okresie.

| l.p. | Przedmiot (w tym nazwa silnika/ów, ilość silników, moc, ilość zregenerowanych sztuk głowic) | Nazwa podmiotu realizującego dane zamówienie (Nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego)* | Data wykonania | Wartość (netto) | Podmiot zamawiający (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu) | Referencje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Załącznik nr ……………… |
| 2 |  |  |  |  |  | Załącznik nr ……………… |
| 3 |  |  |  |  |  | Załącznik nr …………….. |

* W przypadku podmiotu trzeciego należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy; Wykonawca może w tym celu wykorzystać załącznik nr 4;

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w tabeli zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać co najmniej: (i) wskazanie, że Wykonawca składający Ofertę lub podmiot, na potencjale którego polega Wykonawca, wykonał zamówienie, którego dokument dotyczy; (ii) podmiot zamawiający, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane; (iii) opinię podmiotu zamawiającego podpisaną przez jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzającą, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; oraz (iv) miejsce wykonania, dat ukończenia.

.................... dnia...........................2013r.

……………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 5

.........................................

(pieczątka Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu średniego po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w

EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osoby/osoba muszą legitymować się imiennymi certyfikatami uprawniającymi do obsługi i remontów ścieżki gazowej silników (Gas Engine Technology), oraz  certyfikatami uprawniającymi do serwisowania i remontów silników zasilanych paliwami gazowymi wystawionymi przez producenta, tj. firmę Waukesha (USA). Ponadto osoby wykonujące remont i serwisowanie muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) oraz w Ustawie Prawo Energetyczne, w szczególności wszystkie osoby dedykowane do realizacji zadania muszą posiadać uprawnienia  kwalifikacyjne SEP „E” dla grup:

- G1 urządzenia elektryczne o napięciu do 1kV,oraz obsługa generatorów prądotwórczych o mocy elektrycznej minimum 700 kW; - G2 urządzenia ciepłownicze o mocy pow. 50 kW,                                                                -  G3 urządzenia gazowe o ciśnieniu roboczym powyżej 5 kPa oraz uprawnienia dozorowe „D” dla grup G1, G2, G3 odpowiednio jak dla „E” dla osoby kierującej pracownikami i robotami.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza sytuację, kiedy jedna z wykazanych osób posiada ukończone szkolenia (Gas Engine Technology) oraz (VGF Technology),a także uprawnienia „D”  dla grup  G1,G2 i G3. Natomiast bezwzględnie  każda z osób musi posiadać wymagane uprawnienia kwalifikacyjne SEP „E”  G1,G2 i G3.

| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | Uprawnienia/szkolenia/certyfikaty | Informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | osoby innego podmiotu / zatrudniony przez Wykonawcę * |
| 2 |  |  | osoby innego podmiotu / zatrudniony przez Wykonawcę * |
| 3 |  |  | osoby innego podmiotu / zatrudniony przez Wykonawcę * |
| 4 |  |  | osoby innego podmiotu / zatrudniony przez Wykonawcę * |

* niepotrzebne skreślić (W przypadku osób innego podmiotu należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z  art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może  w tym celu wykorzystać załącznik nr 4)

............................................................................

(miejsce, data, podpis Wykonawcy)

................................					                                               Załącznik nr 5A

(pieczęć Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu średniego po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w

EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................

Numer telefonu:						Numer faxu:

.............................................................................................................................

Regon:							NIP:

.............................................................................................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. „Wykonanie remontu średniego po 49 tys. godzin pracy wraz z usługą serwisowania przez następne 7200 mth trzech zespołów prądotwórczych elektrowni biogazowej w EKO DOLINA Sp. z o.o.  w Łężycach”, posiadają prawnie wymagane uprawnienia.

............................................................................

(miejsce, data, podpis Wykonawcy)

................................					                                          Załącznik nr 5B

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI

wykaz narzędzi musi zawierać przynajmniej: A) zestaw specjalistycznych narzędzi do remontów silników Waukesha (do tulei, tłoków, pierścieni, łożysk, głowic cylindrowych); B) zestaw narzędzi do wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej (analizator spalin, miernik kompresji, stroboskop, boroskop, pirometr).

.

Uwaga!  Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do stosowania tylko certyfikowanych przyrządów pomiarowych z aktualnymi świadectwami kalibracji okresowej.

| L.P. | Nazwy narzędzi/urządzeń | ilość | Podstawa dysponowania zasobami* |
| --- | --- | --- | --- |
| A | do remontów silników Waukesha |  |  |
| 1 a b c | do tulei …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. | …………… …………… …………… | ……………………… ……………………… ……………………… |
| 2 a b c | do tłoków …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. | …………… …………… …………… | ……………………… ……………………… ……………………… |
| 3 a b c | do pierścieni …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. | …………… …………… …………… | ……………………… ……………………… ……………………… |
| 4 a b c | do łożysk …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. | …………… …………… …………… | ……………………… ……………………… ……………………… |
| 5 a b c | do głowic cylindrowych …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. | …………… …………… …………… | ……………………… ……………………… ……………………… |
| B | do wykonywania napraw i bieżącej obsługi serwisowej |  |  |
| 1 | analizator spalin |  |  |
| 2 | miernik kompresji |  |  |
| 3 | stroboskop |  |  |
| 4 | boroskop |  |  |
| 5 | pirometr |  |  |

* (W przypadku narzędzi innego podmiotu należy do dokumentów dołączyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z  art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może  w tym celu wykorzystać załącznik nr 4)

............................................................................

(miejsce, data, podpis Wykonawcy)

Załącznik nr  12

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW WSTĘPNYCH / CZYNNOŚCI SERWISOWYCH* WYKONYWANYCH W RAMACH PRZEGLĄDU ..........

Data wykonania przeglądu:...............................

Nr zespołu prądotwórczego: ...............................

Liczba przepracowanych godzin:
                        całkowita:............................... 
od ostatniego przeglądu:...............................

1. Zanotowane parametry pracy silnika (przed przeglądem)

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie silnika (moc) | kW |  |
| 2 | Prędkość obrotowa | obr/min |  |
| 3 | Temperatura cieczy chłodzącej | C |  |
| 4 | Temperatura spalin | C |  |
| 5 | Temperatura powietrza doładowującego | C |  |
| 7 | Ciśnienie powietrza doładowującego | bar |  |
| 8 | Temperatura oleju smarującego | C |  |
| 9 | Ciśnienie oleju smarującego | bar |  |

2. Potwierdzenie wykonania czynności:

| Lp | Czynności serwisowe | Wykonano |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie | Nie dotyczy |  |
| 1 | Pobranie próbki oleju ( wynik analizy przedstawić jako załącznik do protokołu przeglądu) |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana i sprawdzenie poziomu oleju |  |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie i odnotowanie (wraz z ewentualnymi wyciekami) zużycia oleju |  |  |  |  |
| 4 | Wymiana filtrów oleju |  |  |  |  |
| 5 | Czyszczenie miski olejowej |  |  |  |  |
| 6 | Uzupełnienie oleju w zbiorniku uzupełniającym ( do poziomu max.) |  |  |  |  |
| 7 | Czyszczenie zaślepki doprowadzania oleju do turbosprężarki |  |  |  |  |
| 8 | Sprawdzenie połączeń w systemie oleju smarującego względem występowania wycieków, w razie stwierdzenia wycieku wymiana uszczelnień, przewodów |  |  |  |  |
| 9 | Sprawdzenie pokryw chłodnicy oleju pod względem występowania wycieków, w razie wykrycia wycieku wymiana uszczelki |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzenie uszczelek pokryw zaworów względem występowania wycieków, w razie stwierdzenia wycieku wymiana uszczelki. |  |  |  |  |
| 11 | Wymiana uszczelek pokryw zaworów |  |  |  |  |
| 12 | Wymiana filtra odpowietrzania karteru silnika |  |  |  |  |
| 13 | Czyszczenie układu odpowietrzania karteru |  |  |  |  |
| 14 | Kontrola poziomu zanieczyszczenia nagarem komory spalania cylindrów (np. boroskopowa) |  |  |  |  |
| 15 | Pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej |  |  |  |  |
| 16 | Kontrola kąta wyprzedzenia zapłonu |  |  |  |  |
| 17 | Czyszczenie / regulacja czujnika prędkości obrotowej |  |  |  |  |
| 18 | Regulacja luzów zaworowych |  |  |  |  |
| 19 | Pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach |  |  |  |  |
| 20 | Czyszczenie i regulacja świec zapłonowych. |  |  |  |  |
| 21 | Sprawdzenie przewodów zapłonowych (rezystancja oraz stan izolacji)/ ewent. Wymiana |  |  |  |  |
| 22 | Wymiana przewodów zapłonowych świec |  |  |  |  |
| 23 | Wymiana świec zapłonowych |  |  |  |  |
| 24 | Kontrola temperatury cylindrów |  |  |  |  |
| 25 | Sprawdzenie ciśnienia / uzupełnienie poziomu wody chłodzącej |  |  |  |  |
| 26 | Kontrola pompy wodnej na występowanie wycieków |  |  |  |  |
| 27 | Kontrola ciśnienia wody chłodzącej (agregaty, sieć ciepłownicza) |  |  |  |  |
| 28 | Kontrola ciśnienia / uzupełnienie środka przeciwzamarzające-go (glikol chłodnice dachowe, agregaty) |  |  |  |  |
| 29 | Kontrola szczelności płytowych wymienników ciepła w układzie chłodzenia silników oraz wymiennika pośredniego chłodnic dachowych |  |  |  |  |
| 30 | Kontrola szczelności pomp zewnętrznego obiegu chłodzenia silników (2 szt. na każdy silnik) |  |  |  |  |
| 31 | Kontrola poprawności działania termostatycznych zaworów trójdrogowych w układzie chłodzenia silników |  |  |  |  |
| 32 | Czyszczenie i próby funkcjonalne wentylatorowych chłodnic dachowych wraz z armaturą (automatyczne przepustnice klapowe, pompy cyrkulacyjne). |  |  |  |  |
| 33 | Kontrola uszczelek po stronie wylotu turbosprężarek |  |  |  |  |
| 34 | Kontrola turbosprężarek |  |  |  |  |
| 35 | Kontrola wizualna układu wydechowego |  |  |  |  |
| 36 | Pomiar i regulacja poziomu emisji NOx w spalinach |  |  |  |  |
| 37 | Pomiar zawartości O2 w spalinach |  |  |  |  |
| 38 | Wymiana sondy lambda |  |  |  |  |
| 39 | Kontrola szczelności ścieżki gazowej |  |  |  |  |
| 40 | Kontrola systemów zabezpieczeń – wyniki kontroli należy przedstawić Zamawiającemu w postaci protokołu z przeprowadzonych pomiarów i prób |  |  |  |  |
| 41 | Wymiana wstępnego filtra powietrza |  |  |  |  |
| 42 | Wymiana głównego filtra powietrza |  |  |  |  |
| 43 | Kontrola sprawności akumulatorów (uzupełnienie poziomu elektrolitu) |  |  |  |  |
| 44 | Wymiana wkładu filtra gazu |  |  |  |  |
| 45 | Kontrola / smarowanie łożysk przepustnicy |  |  |  |  |
| 46 | Sprawdzenie śrub mocujących łapy generatora |  |  |  |  |
| 47 | Sprawdzenie zewnętrznych połączeń śrubowych |  |  |  |  |
| 48 | Kontrola instalacji pod katem wibracji i hałasu |  |  |  |  |
| 49 | Kontrola czystości żaluzji cyrkulacji powietrza |  |  |  |  |
| 50 | Smarowanie łożysk generatora z odnotowaniem w protokole - łożysko 6226 C3 50 g co 3600 h |  |  |  |  |
| 51 | Kontrola poziomu temperatury łożysk, obudowy generatora |  |  |  |  |
| 52 | Kontrolny pomiar stanu izolacji przewodów mostka diodowego, oraz pomiary poprawności działania mostka diodowego (każdej diody z osobna). |  |  |  |  |
| 53 | Pomiar rezystancji izolacji stojana generatora |  |  |  |  |
| 54 | Pomiar rezystancji izolacji wirnika generatora |  |  |  |  |
| 55 | Pomiar rezystancji uzwojeń stojana generatora |  |  |  |  |
| 56 | Pomiar rezystancji uzwojeń wirnika generatora |  |  |  |  |
| 57 | Kontrola układu regulacji generatora |  |  |  |  |
| 58 | Kontrola układu wzbudzenia generatora |  |  |  |  |
| 59 | Kontrola układu AKPiA w tym układu synchronizacji i pracy wyspowej. |  |  |  |  |
| 60 | Kontrola i zapis parametrów pracy silnika |  |  |  |  |
| 54 | Opracowanie kompletnego raportu serwisowego |  |  |  |  |

3. Odnotowane zużycie oleju: ...........................

Zużycie mieści się w granicach dopuszczalnych przez producenta silnika (TAK/NIE): ....

4. Odnotowany poziom oleju w skrzyni korbowej:..................

Prawidłowy poziom oleju w skrzyni korbowej: .......

5. Zarejestrowane wycieki oleju: ............................................................................................

...............................................................................................................................................

Czy wycieki zostały zlikwidowane (TAK/NIE): ........

6. Zmierzone ciśnienie w skrzyni korbowej:..............

Dopuszczalne ciśnienie w skrzyni korbowej: ........

7. Kontrola różnicy ciśnień na filtrach powietrza (w czasie pracy silnika – znamionowe 
     warunki pracy silnika)

Sprawdzenie poprawności wskazania wskaźnika zabrudzenia filtra  ........
8. Zmierzony kąt wyprzedzenia zapłonu:..............

Prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu:...............

9. Pomiar szczeliny przed przetwornikiem prędkości obrotowej

Szczelina ma rozmiar ......... obrotu od max. wkręcenia przetwornika

10. Kontrola elementów układu zapłonowego

Wartość napięcia zasilania cewek zapłonowych:.......

Czy moduł zapłonowy i cewki zapłonowe są poprawnie uziemione (TAK/NIE):

Wyniki pomiarów:

| Nr cylindra | Oporność [] |  |  | Szczelina pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewód świecy | Cewka – uzwojenia |  | Pomiar | Pomiar po korekcji |
|  |  | pierwotne | wtórne |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

11. Pomiar luzu zaworowego

| Nr cylindra | Zawory ssące szczelina [mm] |  |  | Zawory wydechowe szczelina [mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar | Korekta | Kontrola | Pomiar | Korekta | Kontrola |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |

Uwagi do pomiarów luzów zaworowych: ..............................................................................
.....................................................................................................................................................

Ocena stanu technicznego układu rozrządu silnika: .............................................................
.....................................................................................................................................................

12. Pomiar ciśnienia sprężania (obok tabeli należy wkleić tabliczki pomiarowe)

| Nr cylindra | Zarejestrowane ciśnienie [bar] |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |

Uwagi do pomiarów ciśnienia sprężania (w przypadku nieprawidłowości podać minimalne dopuszczalne ciśnienie sprężania): ............................................................................................
.....................................................................................................................................................

13. Pomiar temperatur tulei cylindrowych

| Nr cylindra | Temperatura [C]: | Nr cylindra | Temperatura [C]: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  |
| 2 |  | 10 |  |
| 3 |  | 11 |  |
| 4 |  | 12 |  |
| 5 |  | 13 |  |
| 6 |  | 14 |  |
| 7 |  | 15 |  |
| 8 |  | 16 |  |

Uwagi do pomiarów temperatur tulei cylindrowych (w przypadku nieprawidłowości podać dopuszczalne wartości temperatur): ............................................................................................
.....................................................................................................................................................

14. Pomiary w układzie chłodzenia silnika

Kontrola ciśnienia roboczego w zbiorniku ciśnieniowym (Reflex)………….

Ciśnienie cieczy chłodzącej silnik: .........

Temperatury cieczy chłodzącej:

- Chłodnica powietrza doładowującego (wlot):.......C

- Chłodnica powietrza doładowującego (wylot):.......C

- Wlot cieczy chłodzącej do silnika:.......C

- Wylot cieczy chłodzącej z silnika:.......C

Uwagi do pomiarów w układzie chłodzenia (w przypadku nieprawidłowości podać dopuszczalne wartości parametrów): .........................................................................................
.....................................................................................................................................................

15. Wymiana cieczy chłodzącej

Wymiana cieczy chłodzącej (TAK/NIE): ........

Zawartość glikolu w wodzie:............%
      Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe do temperatury:..........

16. Kontrola stanu technicznego pomp w układzie chłodzenia (wodnym i glikolowym)

Uwagi do kontroli pomp: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................

17. Zarejestrowane wycieki cieczy chłodzącej: .....................................................................

...............................................................................................................................................

Czy wycieki zostały zlikwidowane (TAK/NIE): ........

18. Kontrola turbosprężarek

| Lp. | Zakres prac | Wykonano |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |
| 1 | Sprawdzenie stanu mocowania turbosprężarki do korpusu silnika |  |  |
| 2 | Sprawdzenie połączeń (szczelności) w układzie smarowania |  |  |
| 3 | Kontrola szczelności przewodów powietrznych w układzie doładowania silnika (podczas pracy silnika) |  |  |
| 4 | Kontrola połączeń (dociągnięcie opasek mocujących) po stronie powietrza doładowującego i spalin (podczas postoju silnika) |  |  |
| 5 | Kontrola poprawności pracy układu doładowania podczas pracy silnika (drgania, hałas, szczelność po stronie powietrznej i spalinowej, szczelność układu smarowania) |  |  |
| 6 | Potwierdzenie kontroli drożności układu smarowania turbosprężarek |  |  |

Uwagi do kontroli turbosprężarek/wykryte niesprawności: .................................................. ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

19. Kontrola układu wydechowego

Uwagi do kontroli układu wydechowego: ..............................................................................
.....................................................................................................................................................

20. Kontrola stanu technicznego/czyszczenie czujników

| Czujnik |  | Progi nastaw krańcowych |  | Wynik pomiaru mieści się w normie (TAK/NIE) | Wynik pomiaru porównawczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dolny | Górny |  |  |
| Ciśnienia doładowania na kolektorze dolotowym |  |  |  |  |  |
| Prędkości obrotowa silnika |  |  |  |  |  |
| Temperatur tulei cylindrowych (termopary) |  |  |  |  |  |
| Temperatury cieczy chłodzącej: | Wody: |  |  |  |  |
|  | Glikolu: |  |  |  |  |
| Temperatury oleju |  |  |  |  |  |
| Ciśnienia oleju |  |  |  |  |  |

Uwagi do kontroli/czyszczenia czujników: ..............................................................................
.....................................................................................................................................................

21. Kontrola stanu technicznego akumulatorów w układzie rozruchowym silnika

Uwagi do kontroli stanu akumulatorów: ..............................................................................
.....................................................................................................................................................

22. Kontrola stanu technicznego gaźnika

Uwagi do kontroli stanu gaźnika: ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................

23. Kontrola składu spalin

Zawartość NOx przy 5% zawartości O2................

Zawartość O2................

Uwagi do pomiarów składu spalin: ........................................................................................ .....................................................................................................................................................

24. Kontrola instalacji pod kątem wibracji i hałasu

Uwagi do kontroli instalacji pod kątem wibracji i hałasu ......................................................

.......................................................................................................................................................

25. Kontrola ilości nagaru osadzającego się w przestrzeniach roboczych cylindrów

| Nr cylindra | Ocena ilości nagaru (brak/w normie/nadmiar) | Nr cylindra | Ocena ilości nagaru (brak/w normie/nadmiar) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  |
| 2 |  | 10 |  |
| 3 |  | 11 |  |
| 4 |  | 12 |  |
| 5 |  | 13 |  |
| 6 |  | 14 |  |
| 7 |  | 15 |  |
| 8 |  | 16 |  |

26. Zanotowane parametry pracy silnika (po przeglądzie)

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie silnika (moc) | kW |  |
| 2 | Prędkość obrotowa | obr/min |  |
| 3 | Temperatura cieczy chłodzącej | C |  |
| 4 | Temperatura spalin | C |  |
| 5 | Temperatura powietrza doładowującego | C |  |
| 7 | Ciśnienie powietrza doładowującego | bar |  |
| 8 | Temperatura oleju smarującego | C |  |
| 9 | Ciśnienie oleju smarującego | bar |  |

27. Kontrola zabezpieczeń pod względem nastaw krańcowych zabezpieczeń silnika i prądnicy:

Potwierdzenie wykonania kontroli zabezpieczeń ....................................................................

Uwagi do kontroli zabezpieczeń ..............................................................................................

LISTA MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZUŻYTYCH PODCZAS PRZEGLĄDU

| Nr katalogowy | Opis | Ilość [sztuk] |
| --- | --- | --- |
|  | Olej Mobil Pegasus ...... (beczka 208 l) |  |
|  | Świeca zapłonowa ............... |  |
| 211357S | Przewód zapłonowy |  |
| 169180K | Główny filtr powietrza |  |
| 208349A | Wstępny filtr powietrza |  |
| 199395B | Filtr oleju |  |
|  | Filtr układu odpowietrzania karteru |  |
| 304745L | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
| 304745P | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
|  | Wkład filtra gazu |  |
|  | Sonda lambda |  |

Podczas wykonywania przeglądu zastosowano wyłącznie materiały eksploatacyjne 
i części zamienne dopuszczone przez producenta silnika i opisane w stosownych katalogach.

Lista zużytych materiałów i części zamiennych przekazanych Zamawiającemu

| Nr katalogowy | Opis | Ilość [sztuk] |
| --- | --- | --- |
|  | Olej Mobil Pegasus ...... (beczka 208 l) |  |
|  | Świeca zapłonowa ............... |  |
| 211357S | Przewód zapłonowy |  |
| 169180K | Główny filtr powietrza |  |
| 208349A | Wstępny filtr powietrza |  |
| 199395B | Filtr oleju |  |
|  | Filtr układu odpowietrzania karteru |  |
| 304745L | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
| 304745P | Uszczelka pokrywy zaworów |  |
|  | Wkład filtra gazu |  |
|  | Sonda lambda |  |

Wnioski i zalecenia po wykonanym przeglądzie:...............................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Czas wykonywania prac przeglądowych

| Lp. | Data | Godzina rozpoczęcia prac | Godzina zakończenia prac | Czas pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Po wykonaniu prac serwisowych potwierdza się kompletność i sprawność zespołu prądotwórczego podlegającego przeglądowi.

Dopuszcza się zespół prądotwórczy do dalszej eksploatacji.

Wykonawca udziela gwarancji na pracę serwisowanego zespołu prądotwórczego z godnie z warunkami zawartymi w ............ umowy.

Wnioski/uwagi Zamawiającego:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Potwierdzenie wykonanych prac | Imię i nazwisko | Data/Podpis |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca: |  |  |
| Zamawiający: Eko Dolina Sp. z o.o. |  |  |