# INSTRUKCJA STANOWISKOWA

OBSŁUGI, EKSPLOATACJI, BHP I PPOŻ,

###### ZESTAWU DOZOWANIA ZASADY

###### 40% - 50% NaOH  (ZDZ)

###### W PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ODCIEKÓW DLA „EKODOLINA” W ŁĘŻYCACH

Opracował: mgr inż. Karol Mazurkiewicz

Zaakceptował pod względem bhp:  Leszek Jagoda

Data opracowania: sierpień 2011 r.

SPIS TREŚCI

Strona

| - Podstawa opracowania................................................................................... | - 5 |
| --- | --- |
| - Cel i zakres opracowania. ............................................................................. | - 5 |
| - Charakterystyka ogólna i zadania Zestawu Dozowania Zasady.(ZDZ).... | 8 |
| - Określenie czynności związanych z uruchamianiem, zatrzymywaniem i obsługą urządzeń. ...................................................................................... | 8 |
| # 4.1. Uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń. ............................... | # 8 |
| ## 4.2. Sygnalizacja kontrolna................................................................ | ## 9 |
| 4.3. Uwagi i czynności eksploatacyjne. ............................................. | 9 |
| - Typowe zakłócenia w pracy urządzeń. ....................................................... | - 12 |
| - Wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem, pożarem oraz w zakresie bezpieczeństwa obsługi Zestawu Dozowania Zasady .................. | - 13 |
| - Zasady postępowania i wymagania dotyczące ochrony przed pożarem oraz telefony alarmowe. ............................................................................... | 14 |

K A R T A  W E R Y F I K A C J I

Instrukcji stanowiskowej Zestawu Dozowania  Zasady w podczyszczalni ścieków dla „Ekodolina” w Łężycach

| Data weryfikacji | Termin kolejnej weryfikacji | Zweryfikował | Weryfikację zatwierdził |
| --- | --- | --- | --- |

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zostałem poinstruowany i zapoznałem się z treścią „instrukcji stanowiskowej Zestawu dozowania zasady w podczyszczalni ścieków dla „Ekodolina” w Łężycach. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji.

| Lp. | Data wpisu | Imię i nazwisko oświadczającego |  | Podpis |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PONIŻSZEJ INSTRUKCJI SĄ DOKUMENTACJE DTR URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PONIŻSZEJ INSTRUKCJI ORAZ KARTY CHARAKTERYSTYK PREPARATÓW CHEMICZNYCH BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- wielobranżowe projekty techniczne zawarte w projekcie „Rozbudowa i przebudowa Podczyszczalni odcieków i ścieków technologicznych znajdującej się na terenie4 zakładu prowadzonego przez Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach”

- wymogi BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych, w gospodarce komunalnej,

- wytyczne producentów urządzeń zawarte w DTR,

- materiały z prób ruchowych i eksploatacji zainstalowanych urządzeń,

## wizja lokalna obiektów,

- literatura fachowa.

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

- Celem instrukcji jest zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzeń - zestawu dozowania roztworu NaOH o stężeniu od 40% do 50% zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z instrukcją powinni zapoznać się pracownicy obsługi eksploatacyjnej podczyszczalni, osoby odpowiedzialne za obiekt jak również osoby obsługujące zbiornik magazynowy.

- CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I ZADANIA ZESTAWU DOZOWANIA  ZASADY NaOH (ZDZ).

##### Opis technologiczny

Korekty pH wymagają następujące procesy prowadzone na podczyszczalni odcieków:

- Permeat po procesie Odwróconej Osmozy,

- Permeat po procesie Nanofiltracji

- Proces Nitryfikacji w reaktorze biologicznym

Korekta odbywa się za pomocą  elektromagnetycznych pomp dozującyh, zamontowanych w skrzynkach przeciw rozbryzgowych. Zasada sodowa jest pobierana ze zbiornika ZP-80/M1 o pojemności 8000 dm3 , przy pomocy króćców ssawnych, a następnie tłoczona, rurociągami z PE w rurach osłonowych do odpowiednich punktów dozowania. Punkty dozujące zabezpieczone są osłonami przeciwrozbryzgowuymi. W celu zmiany odczynu pH w w.w. procesach  tłoczony jest roztwór o stężeniach  od 40% do 50%   NaOH.

Bieżąca eksploatacja Zestawu Dozowania Zasady (ZDZ) obejmuje kontrole parametrów roboczych poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu oraz kontrole i przeglądy zgodnie z DTR tych urządzeń.

Zestaw Dozowania Zasady (ZDZ)  pracuje w trybie automatycznym w zależności od występowania przepływów w rurociągach tłocznych i dopuszczalnego poziomu zasady NaOH  w zbiorniku magazynowym ZP 80. Prawidłowe dozowanie roztworu NaOH do rurociągu w trybie automatycznym kontroluje układ pomiarowy pH, który  rejestruje wartość odczynu sondy pH w rurociągu  i za pomocą sygnału z przetwornika zwiększa lub zmniejsza wydajność pomp. Roztwór zasady dozowany jest bezpośrednio do rurociągu za pomocą  pomp prod. Prominent umieszczonych  obok zbiornika magazynowego zasady (wchodzącym w skład  zestawu dozującego zasadę (ZDZ) NaOH. W przypadku nieprawidłowości działania  trybu automatycznego zgodnie z DTR urządzeń.

##### Warunki eksploatacyjne

Zbiornik magazynowy ZP 80 wyposażony jest w  wannę bezodpływową pozwalającą na zatrzymanie ewentualnych wycieków przed niekontrolowanym przedostaniem się do gruntu.  Ponad to na zbiorniku zamontowano sondę radarową wraz z wyświetlaczem która informuje o stopniu wypełnienia zbiornika w %. W celu utrzymania ciągłości procesu a tym samym  zapewnienia wymaganej ilości zasady NaOH, roztwór jest uzupełniany  i magazynowany  w zbiorniku z  tworzywa sztucznego. Roztwór przelewany  jest przez dostawcę ługu za pomocą pompy, którą zapewnia dostawca w punkcie rozładunku zasady sodowej.   Punkt rozładunku jest podestem stalowym , z krócicem typu Camlock B3- 4”. Poand to punkt rozładunku  wyposażony jest w studnię  bezodpływową, która zapobiega przedostaniu się ługu do kanalizacji deszczowej , bądź do gruntu w przypadku wystąpienia rozlewu . Ewentualne wycieki roztworu zasady NaOH powstałe przy jej przepompowywaniu ze zbiornika oraz z punktu rozładunku zasady sodowej odprowadzane są ze zbiorników bezodpływowych do magazynu czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

##### Wyposażenie

Zestaw dozujący  roztwór  NaOH składa się z następujących elementów:

- Układ dozujący do Nitryfikacji

- Pompa dozująca DLTa 0730

- Sonda pH Orbisint CPS 11 D

- Przetwornik CM444 Endress+Hauser

- Układ dozujący do Nanofiltracji

- Pompa dozująca Gamma X

- Sonda pH Orbisint CPS 11 D

- Przetwornik CM444 Endress+Hauser

- Układ dozujący do Odwróconej Osmozy

- Pompa dozująca Gamma X

- Sonda pH B&C electronics

- Przetwornik CM444 Endress+Hauser

- Zbiornik ZP80/M1

- Sonda radarowa poziomu Prosonic M Endress+Hauser

- Wyświetlacz poziomu Prosonic M Endress+Hauser (zintegorwany)

- Wyświetlacz poziomu zamontowany nad zewnętrznym podestem załadunkowym

- Punkt rozładunku NaOH – konstrukcja stalowa , złącze Camlock B3- 4 cale

- OKREŚLENIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z URUCHAMIANIEM, ZATRZYMYWANIEM I OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ

# Uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń

Aby uruchomić ZDZ należy podłączyć pompy do odpowiadających im gniazd zasilających przy skrzynkach ochronnych. Spowoduje to podanie zasilania na pompy dozujące. Aby wyłączyć  z pompę  należy odłączyć ją od odpowiedniego gniazda.

Sterowanie ręczne.

Szczegółowy opis wyboru trybu ręcznego znajduje się w DTR pomp dozujących prod. Prominent.

Sterowanie automatyczne.

- Układ dozujący do Nanofiltracji i Nitryfikacji sterowamny jest z Panelu Operatorskiego HMI przy instalacji MBR, szczegółowy opis wykonywanych czynności znajduje się w ‘Instrukcji oczyszczania odcieków składowiskowych’

- Układ dozujący do Instalcji Odwróconej Osmozy sterowany jest z srzkynki zamonotwanej przy Stacji Odwróconej Osmozy, uruchamia się ją lub wyłącza poprzez wciśnięcie przycisku START/STOP

## Sygnalizacja kontrolna.

- Lokalna :

- zielona  kontrolka pompki dozującej sygnalizująca podanie zasilania na pompce

- zielona mrugająca kontrolka sygnalizują pracę pompki dozującej

- żółta kontrolka sygnalizująca awarię pompy

Wizualizacja komputerowa:

- Wizualizacja poziomu w zbiorniku na planszy ‘Systemy Pomocnicze 1’ wizualizacji zakładowej

- Wizualizacja awarii na planszy ‘Alarmy’ wizualizacji zakładowej

- Uwagi i czynności eksploatacyjne

Czynności obsługowe przy urządzeniach:

- kontrolować pracę urządzeń
- częstotliwość: na bieżąco,

- kontrolować i korygować wartość pH i ilość dozowanej zasady w przypadku sterowania ręcznego
- częstotliwość: na bieżąco,

- sprawdzać połączenia śrubunkowe na rurociągu
- częstotliwość: na bieżąco,

- zachowywać czystość i porządek w budynku
- częstotliwość: na bieżąco,

- kontrolować natężenie prądu na poszczególnych fazach
- częstotliwość: raz na miesiąc,

- prowadzenie pomiarów rezystancji izolacji
- częstotliwość: raz w roku,

- kontrole, przeglądy i konserwacje urządzeń prowadzić ściśle wg DTR 
- częstotliwość: wg DTR,

- remonty urządzeń
- częstotliwość: zgodnie z DTR,

- prowadzić zeszyt eksploatacji i odnotowywać zaistniałe awarie, wyniki pomiaru, wykonane prace konserwacyjne i remontowe, uwagi o zakłóceniach w pracy urządzeń
- częstotliwość: na bieżąco.

Uwagi eksploatacyjne:

- ZDZ podczas normalnej eksploatacji powinien pracować w trybie automatycznym .

- Kierownik lub Technolog ustala i wprowadza parametry sterowania wydajnością pomp dozujących zgodnie ze specyfikacją techniczną i zaleceniami producenta instalacji oczyszczania odcieku,

- przed uruchomieniem należy sprawdzić otwarcie zaworów na poszczególnych odcinkach rurociągu tłoczącego odciek,

-  Okresowo należy przeprowadzać kalibracje pH-metru. Wszelkie czynności kalibracyjne należy podejmować zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia.

- należy prowadzić zeszyt eksploatacji i odnotowywać parametry robocze pompy, czas pracy urządzeń, poziom oleju, zaistniałe awarie, wykonane prace konserwacyjne i remontowe, oraz uwagi o zakłóceniach pracy urządzeń.

- podczas procesu przetłaczania 40-50% roztworu zasady NaOH z pojemników magazynowych do zbiornika ZP-80 należy bezwzględnie używać środków ochrony osobistej (rękawice ochronne, okulary lub gogle, obuwie ochronne  i ubranie ochronne z kapturem ze ściągaczem).

- w przypadku kontaktu 40-50% roztworu NaOH ze skórą należy skórę zmyć dokładnie wodą. Nie stosować mydła i środków zobojętniających. Postępować zgodnie  z kartą charakterystyki preparatu.

- TYPOWE ZAKŁÓCENIA W PRACY URZĄDZEŃ

- Pompki dozujące zasadę

| OBJAWY | ### PRZYCZYNA | NAPRAWA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa nie zalewa się. | Pompa nie załączona. |  | Sprawdzić załączenie pompy. |
|  | Zamknięty zawór na ssaniu. |  | Otworzyć zawór. |
|  | Przewód ssania zagięty. |  | Rozprostować przewód. |
|  | Zatrzymanie powietrza w przewodzie. |  | Odpowietrzyć przewód. |
| Pompa traci zalanie. | Zbiornik zasady opróżniony. |  | Napełnić zbiornik. |
|  | Przewód ssania zagięty. |  | Rozprostować przewód. |
|  | Zatrzymanie powietrza w przewodzie. |  | Odpowietrzyć przewód. |
|  | Nieszczelność po stronie ssania. |  | Uszczelnić przewód i połączenia. |
| Przeciek przewodów. | Zużyte końce rur. |  | Obetnij końce o 25mm i zamontuj przewód ponownie. |
|  | Luźne lub pęknięte złącze. |  | Dokręć / wymień złącze. |
|  | Zużyte pierścienie uszczelniające. |  | Wymień kulki i pierścienie. |
| Mała wydajność lub brak pompowania. | Niewłaściwie ustawiona wydajność. |  | Popraw nastawę wydajności i sprawdź parokrotnie. |
|  | Brak zalania głowicy. |  | Zalać głowicę po wyzwoleniu ciśnienia na tłoczeniu. |
|  | Zablokowane kulki zaworów. |  | Oczyścić zespoły zaworów. |
|  | Uszkodzona membrana. |  | Wymienić membranę. |
|  | Niezadawalająca szczelność przewodów ssących. |  | Uszczelnić przewody ssące. |
| Niemożność uruchomienia. | Stacja nie załączona . |  | Sprawdź załączenie. |
|  | Uszkodzenie jednostki zasilania elektrycznego. |  | Rozłącz i zmierz rezystancję jednostki. Sprawdź uziemienie. |
|  | Uszkodzone okablowanie. |  | Sprawdzić lub wymienić. |

| objawy | - PRZYCZYNA | naprawa |
| --- | --- | --- |
| Głośna praca pompy | - uszkodzony silnik lub łożyska | - sprawdzić silnik lub łożysko |
| Przegrzanie pompy | - uszkodzone łożysko, - przytarcie podzespołów | ,- wymienić łożysko, - naprawić / wymienić |

Szczegółowy opis usterek i postępowania w razie awarii znajduje się w DTR urządzeń.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED PORAŻENIEM, POŻAREM ORAZ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI ZESTAWU DOZOWANIA ZASADY SODOWEJ

- Do obsługi ZDZ, może być dopuszczony pracownik uprzednio przeszkolony w zakresie budowy i eksploatacji zainstalowanych urządzeń oraz przepisów BHP i P.Poż. obowiązujących przy tego typu pracach oraz posiadający odpowiednie uprawnienia energetyczne.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy do obsługi ZDZ wymaganych jest jednocześnie dwóch przeszkolonych i kompetentnych pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.

- Zabrania się przebywania w pobliżu instalacji osobom postronnym i nieupoważnionym.

- Niedozwolone jest, aby obsługujący w czasie wykonywania prac był chory, nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających.

- Należy zapobiegać kontaktowi preparatu ze skórą lub oczami, w przypadku takiego kontaktu należy zmyć skórę obficie wodą przez minimum kilkanaście minut. Nie stosować mydła ani środków zobojętniających. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Stosować się do zaleceń na karcie charakterystyki preparatu.

- Podczas bezpośredniej obsługi wymagane jest noszenie odzieży roboczej i ochronnej oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej.

- Zabrania się eksploatacji urządzeń niesprawnych mechanicznie i elektrycznie: silne drgania, stuki, głośna praca.

- Naprawy i konserwacje wyposażenia elektrycznego mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego montera - elektryka i po skutecznym odłączeniu zasilania.

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, naprawczych należy zapobiec samoczynnemu lub przypadkowemu uruchomieniu urządzeń:

- odciąć skutecznie zasilanie (zwolnić bezpieczniki),

- zawiesić tablicę: "Nie uruchamiać - naprawa / awaria".

Odpowiedzialnym za powyższe czynności przygotowawcze jest elektryk posiadający odpowiednie kwalifikacje".

- Urządzenia elektryczne winny posiadać świadectwa kontroli zerowania, rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.

- Zabrania się obsługi instalacji osobom postronnym i nieupoważnionym.

- W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, należy bezzwłocznie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a następnie wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić o wypadku przełożonego oraz zabezpieczyć miejsce wypadku do oględzin przez komisję powypadkową.

- Przestrzegać zasady aby po skończeniu prac dokładnie się umyć pod bieżącą wodą a ręce zdezynfekować.

- W obrębie obiektu przechodzić w miejscach wyznaczonych.

- W przypadku powstania pożaru każdy pracownik ma obowiązek:

- wyłączyć zasilanie prądu elektrycznego na zagrożonym obiekcie,

- natychmiastowego zaalarmowania Straży Pożarnej,

- wspólnie z pozostałymi pracownikami przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu dostępnego sprzętu P.Poż.,

- zawiadomić o pożarze kierownika zakładu oraz osobę z nadzoru,

- z chwilą przybycia Straży Pożarnej wykonywać polecenia dowodzącego akcją gaśniczą.

- Obsługa winna zapoznać się z DTR zainstalowanych urządzeń!.

- ZASADY POSTĘPOWANIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED POŻAREM ORAZ TELEFONY ALARMOWE.

- Każdy, kto zauważy pożar ma obowiązek zorientować się możliwie dokładnie co się pali i gdzie się pali oraz natychmiast zaalarmować:

- Straż Pożarną					tel. 998

- osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru lub bezpośrednio zagrożone,

- Kierownictwo zakładu

- Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.

- Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy podać wyraźnie:

  - nazwisko i imię osoby dzwoniącej,

  - gdzie się pali - dokładny adres, określenie obiektu rodzaj pomieszczenia, budynku,

  - co się pali - rodzaj materiałów, konstrukcji, czy obiektów objętych pożarem,

  - czy pożar stanowi zagrożenie dla życia ludzi,

  - numer telefonu, z którego się dzwoni,

  - odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że Straż Pożarna zgłoszenie przyjęła i odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne oddzwonienie.

- W razie potrzeby - zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, groźby wybuchu, awarii gazowej, zagrożenia zdrowia czy życia ludzi alarmować:

Pogotowie ratunkowe					tel. 999

Policja							tel. 997

Państwowa Straż Pożarna				tel. 998

Pogotowie Energetyczne				tel. 991

Stacja Ratownictwa Chemicznego		tel. jak straż pożarna w Rumii

Opracował:

Technolog

Mgr inż. Karol Mazurkiewicz

Zaakceptował

Specjalista ds. BHP

Leszek Jagoda